附件7

北校区电扩容一期工程

设计任务书

二〇一七年五月

为了满足广东外语外贸大学北校区教学、办公的需要，拟在原第一教楼地块上复建第一教学楼，教学区变电房供电容量需进行增容，变电房需进行迁改。相关项目包括：原有开关房至北校区南区高压中心房的高压电缆重新敷设；北校区北区增设一间开关房，开关房的房建、照明、通风，进线部分于校园内的电缆沟或预埋管；原有教学区变电房拆除，改在二教楼首层新设教学区变电房，新设变电房的房建、照明、通风、设备、高压进线、低压出线。基本要求要点如下：

一、建设背景

根据2014年时任广州市市长陈建华来我校调研的指示，我校已经启动了控规调整，适当提高了容积率。近期，白云区区委书记马文田一行来校座谈，同意我校申请供电增容业务（座谈会会议纪要第三条）。我校通过对北校区规划建设项目进行梳理和统计，学校亟需完成部分建设项目，需增加供电容量，具体如下：

- 教学区变电房：第一教学楼（新增面积约3万㎡）、第二至第四教学楼大课室增加空调用电，需要增加供电容量为1940KVA。拟把现有教学区变电房2x630KVA改为2x1600KVA变压器。

- 学生区变电房：第3栋学生宿舍（新增面积约0.3万㎡）、其他学生宿舍增加空调用电，需要增加供电容量为970KVA，拟把学生区变电房1x630KVA改为1x1600KVA变压器。

- 东区变电房：保障房建设（新增面积约1.21万㎡）、附中教学楼增加空调用电，需要增加供电容量为1000KVA，拟把东区变电房2x500KVA改为2x1000KVA变压器。

- 财院变电房：第七、八、九教学楼、第15、16栋学生宿舍、体育馆、游泳馆、云山宾馆、第六招待所、云山外专公寓、档案馆、学生饭堂、游泳馆、水泵房等，项目面积约5.5万㎡，需要增加供电容量为1200KVA，拟把现有2x1000KVA改为2x1600KVA变压器。

- 研究生楼变电房：研究生楼（新增面积约1.9万㎡），第17栋用电、18、19栋学生宿舍（新增面积约3万㎡），需要供电容量为2500KVA，拟增设2x1250KVA变压器。

北校区供电增容项目共需增容7610KVA。

- 设计要求：

1、学校开关房的设置：

1.1 原有开关房：广外北校区原有开关房设于办公楼首层，分别供电给位于学校配电房的南区中心高压房及设于风雨跑道的北区中心高压房；另外，原财院也有一间开关房（位于档案馆首层），专供原财院变电房（位于档案馆首层）。

1.2 改造后的开关房：原有开关房专供南区中心高压房；在风雨跑道北区中心高压房附近新建开关房，专供北区中心高压房，原财院变电房改为由北区中心高压房供电，取消原财院开关房。本次设计要考虑新建开关房的设计，包括房建、照明及通风，相关中心高压房系统图的修改，详见附件6。

- 学校中心高压房供电范围：

2.1 南区中心高压房：教学区变电房（2台630KVA增至2台1600KVA）、东区变电房（2台500KVA增至2台1600KVA）、清雅园变电房（2台630KVA）、图书馆变电房（1台1000KVA、1台1250KVA）、云山公寓变电房（1台630KVA、1台1600KVA）、国际学术交流中心变电房；变压器原有容量为9250KVA，增容后变压器容量为12190KVA；其中教学区变电房增容工程为本次设计招标项目，其他增容项目以后再考虑。教学区新建变电房的设计包括房建、照明、通风及设备安装。

2.2 北区中心高压房：风雨跑道变电房（1台1600KVA）、学生区变电房（1台630KVA增至1台1600KVA）、六教楼变电房（1台1600KVA）、研究生楼变电房（拟建，2台1250KVA）、财院变电房（2台1000K增至2台1600KVA，现由财院开关房供电，改造后由北区中心高压房供电）；变压器原有容量为3830KVA，增容后变压器容量为10500KVA；增容项目以后再考虑。

- 高低压电缆迁改的要求：

3.1 由原有开关房供南区中心高压房、北区中心高压房在一教楼南侧一段的高压电缆由于一教楼施工的原因，需进行迁改，原有的拆除，重新敷设。详见附件三。

3.2 原有教学区变电房拟拆除，新建的教学区变电房拟设于二教楼首层，原有的电缆可以改按新设计的高压走廊敷设，不够部分新设。详见附件6。

3.3 本次设计要考虑新建高压走廊的具体设计，包括电缆沟及预埋管道。

3.4 原有的低压电缆除办公楼及五教楼外均可利用， 办公楼及五教楼的低压电缆部分可以利用，不够部分可在低压电缆沟或附近适当位置设置检查井进行驳接，在原有电缆沟部分的电缆须设计管道敷设。

3.5  拟建一教楼的电缆须在本次设计中预留管道，过主马路的管道应考虑顶管敷设。

3.6  高压电缆走廊能够走绿化的尽量走绿化，减少对主马路的破坏。

广东外语外贸大学

二〇一七年五月   日