广东外语外贸大学信息学院

数据中心建设项目

招

标

文

件

项目编号： GWZB2017-42

招标单位：广东外语外贸大学

二〇一七年九月

总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标供应商须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书格式

第六部分　投标文件格式

# 第一部分　投标邀请函

广东外语外贸大学（招标人）根据《广东外语外贸大学物资设备采购管理办法》，对广东外语外贸大学信息学院数据中心建设项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号： GWZB2017-42

二、采购项目名称：广东外语外贸大学信息学院数据中心建设项目

三、采购限价：人民币18万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

1、招标内容：

广东外语外贸大学信息学院数据中心建设项目，其包括主要设备的采购、运输、安装、调试、验收、相关服务和数据中心配套设施建设等。具体内容详见招标文件第二部分用户需求书。

2、项目完成时间：必须在合同签订后 40个日历天内完成供货、安装、调试和验收。

3、项目地点：广州市番禺广州大学城广外实验楼C506

4、本项目不接受备选方案。

五、投标供应商资格：

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2、具备投标条件的在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。投标时提交有效的

法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。

3、已报名并获取本次招标文件。

5、本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1、获取招标文件时间：2017年 10 月 16 日～ 2017 年10 月20 日，工作日9时～17时。

2、获取招标文件地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼416招标中心。

3、获取招标文件方式：自行前往购买 （凭有效的营业执照副本原件及加盖公章的复印件，及法人授权书原件加盖公章及加盖法人代表印章或签名)获取招标文件。

4、招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）

七、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：  2017年 11月8日，9：30时（北京时间）。

2、递交投标文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室。

八、投标保证金：本次招标的投标保证金金额为：人民币1800元。

九、招标人名称、地址和联系方式

招标人名称：广东外语外贸大学

联系地址：广州市白云区白云大道2号

联 系 人：唐老师

联系电话：020-36207135

广东外语外贸大学招标中心

2017年10月

# 第二部分  用户需求书

#### 2.1、项目概述及要求

#### 本项目建设的数据中心是我校信息学院大数据、云计算和物联网服务器控制中心，项目主要内容包括：云计算存储体断电保护、云计算服务器智能数据保护、机房环境改造和强弱电布设、机房及设备智能管理和监控等等，详见2..2、货物名称、数量和规格之表格：信息学院数据中心建设项目招标范围及主要技术要求。

- 基本要求

  - 本招标文件要求中，凡标有“★”的地方均被视为特别重要的技术指标要求或要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

  - 本招标文件要求中，投标人需具体响应；投标人在响应投标方案中必须列出具体配置、参数或应答。如果投标人只注明“符合”或“满足”或“有偏差”等字样，将有可能严重影响投标人技术商务评分。

  - 投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备。设备在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。

  - 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量及性能不低于本需求书中提出的要求。

  - 对于影响设备正常工作的必须组成部分，无论在技术需求中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

  - 投标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则投标人必须用供货时该厂家的最新产品提供给本项目单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

  - 合同执行阶段，采购人有权根据实际情况，对中标货物的数量作出适当的调整。因货物数量增减引起的价格变动，应以合同的货物单价调整总价，但不超过原合同金额的10%。

  - 所有货物及设计、制造、测试和安装都应符合采购时已颁布的现行中国国家或国家认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。

- 项目要求

  - 投标人应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备，所有产品应保证未被使用过，并且表面洁净完好、无划伤、无锈迹、非受过碰撞。必须由制造商原厂直接发货到用户所在地，设备在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定要求。

  - 设备应符合正式颁布的产品、质量、技术与安全以及其他相关标准。

  - 所报设备的性能指标，按照报价时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。

  - 投标人必须在投标文件中列出具体技术响应方案（如技术参数或具体配置等）。凡是用户需求书中带“★”号技术参数的条款必须满足，否则将被按为无效投标处理；带“▲”号技术参数为评分权重参数。

如投标文件有不如实填写带“★”号技术参数和带“▲”号技术参数的，到货验收时将导致整批货物被用户拒收和索赔，除退还预付款外，由此引起的其它所有损失由中标人负责并追究中标人责任。

  - 本项目预算资金为：18万元，投标人应该估算所有费用且对本项目的所有采购内容进行报价，项目实施后中标人不得另行收取其他任何费用。

#### 2.2、货物名称、数量和规格

#### 信息学院数据中心建设项目招标范围及主要技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 额定功率3KVA,最大负载可达2100W。 输入电压：110V（80~138VAC） ， 220V（110~300VAC）。 输入频率：110V（40~50Hz或56~64Hz） ， 220V（40~60Hz）。 输出电压：220±2%VAC。 输出频率：46~54Hz跟随市电。 输出波形：Sine Wave。 内置12V7.5AH电池8只。 智能微芯片控制实现电源零秒转换。 | 2 | 台 |
| 2 | 光载交换机 | 技术指标见附件1 | 1 | 台 |
| 3 | 无线网关控制器 | 外置全向天线，适用范围100米左右，提供2个以上的10/100/1000Mbps WAN口和3个以上的10/100/1000Mbps LAN口。 3*3MIMO架构，并发三数据流，无线传输速率达400Mbps以上。 适应100V-240V宽电压输入范围。 WAN口设置支持动态IP、静态IP、PPPoE,MAC地址克隆、MAC地址修改，ISP选路。 LAN口设置支持DHCP服务器，LAN口IP设置，客户端列表，静态地址分配。 支持WPA-PSK、WPA2-PSK无线加密，无线MAC地址过滤，无线主机状态。 支持VPN和WDS无线桥接功能，内置防火墙。 提供IP地址与MAC地址自动扫描和一键绑定功能，可以同时绑定LAN口、WAN口主机的IP与MAC地址，防止内外网的ARP欺骗。 提供基于IP的连接数限制和智能双向带宽控制。 支持多个SSID，实现SSID之间隔离及SSID内部隔离。 内置专用网络处理器，1GBit DDRⅡ高速内存。 提供WEB网管。 提供在线检测、ping、tracert诊断工具，系统日志，系统软件升级功能。 提供虚拟服务器、动态DNS、UPnP、IP流量统计、端口监控等功能。 基础应用：HTTP/HTTPS/MMS/RTSP。 支持TCP/IP，DHCP，ICMP，NAT，PPPoE，SNTP，HTTP，DNS，H.323，SIP，DDNS等网络协议。 | 1 | 台 |
| 4 | 智能电器控制器 | 技术指标见附件2 | 1 | 台 |
| 5 | 智能空调控制器 | 技术指标见附件3 | 1 | 台 |
| 6 | 智能数据管理系统 | 技术指标见附件4 | 3 | 套 |
| 7 | 门禁控制器 | 指纹容量：500枚。 卡容量：500张。 记录容量：30000条。 用户数：500人。 传感器：中控光学指纹仪。 算法版本：ZKFinger VX9.0。 通讯方式：RS485，TCP/IP。 门禁端口：门磁,报警器，电锁，出门开关，有线门铃。 开门方式：指纹、密码、ID（IC）卡。 屏幕：2.4寸LED屏 二次开发：DDK开发包 选配Mifare/HID卡。 按键：登记，删除，门铃。 电源：DC12V3A。 识别速度：＜=2秒。 误判率：<=0.0001% 。 拒判率：<=1% 。 LED指示灯：红，绿，蓝。 工作温度：0℃-45℃ ,工作湿度：20%-80% 。 | 1 | 套 |
| 8 | 智能电锁 | 1、安装时无须辨认区分门的安装方向，左开、右开、内开、外开通用 2、关门无碰撞、自动感应上锁 3、自动检测锁舌状态，锁不到位自动补锁，确保安全； 4、 低噪音，寿命长，耗电省； 5、 宽电压12-18V通用； 6、 防隔开门磁而引起开锁。 7、 电源反接保护、电机短路保护、霍尔元件故障后LED光报警； 8、短路实现高低电平控制转换； 9、★嵌入式安装。 | 1 | 套 |
| 9 | 电动闭门器 | 1、门体形式，承载重量，适用门宽：单开门 <1x100kg < 1 200mm 2、电源电压：AC 220V±10%, 50-60HZ 功率消耗：50W 3、开门速度：250-4S0mm/S(可调) 关门速度：250-450mm/S(可调) 开启时间：3-7S(可调） 开门保持时间：1-30S(可调） 4、手动开合力：<30N 运行矂音：<55Db 环境温度：-20°C ~ +50°C 5、能够根据感知门扇情况（大小、重量）设定 运行参数，使门保持好的运行状态；并且有记忆、修正功能 6、当门扇处于关门进行中，若遇到障碍物或人体等异常状况时，门扇可立即反转退 回防止夹人事件或机件损坏现象发生，让人员进出安全。 | 1 | 套 |
| 10 | 环境监控系统 | 电源：10~30V DC。 通讯接口：标准WIFI无线（2.4GHZ）。 支持静态IP地址、IP地址自动获取功能，支持跨网关、域名解析，支持广域网连接。 支持802.11b/g/n无线协议。 支持WPA/WPA2安全模式。 精度: 湿度±3%RH，温度±0.5℃。 探头工作：温度-40℃~+80℃，湿度0%RH~100%RH。 变送器电路工作温度：-20℃~+60℃ / 0%RH~+80%RH。 温度显示精确至0.1℃，湿度显示精确至0.1%RH。 温湿度工作刷新时间为1S. 数据上传时间可自行设置。 内部集成报警模块（蜂鸣器或继电器），可设置温湿度报警，报警信号可提供外接口功能。 可以在客户指定的网页客户端浏览实时温湿度数据。 | 1 | 套 |
| 11 | 视频监控系统 | 传感器最低照度0.05Lux，3D数字降噪， 1/2S-1/1000SD、自适应电子快门，支持IRCUT双滤光片自动切换。 视频编码：H.264编码、MJPEG编码，音频编码：标准ACC音频编码。 视频帧率1-25帧\秒 可调。 支持TCP\IP、UDP、FTP、RTSP、PPPoE、SMTP、UPnP、RMTP、VOIP网络协议。 支持CGI、RSTP、RTMP、SIP视频协议。 提供RJ45 10M/100M自适应以太网口。 电源功耗≤5W，电源输入DC12V/2A. IP67级防尘、防水。 提供WEB视频配置管理页面。 可以在客户指定的网页客户端浏览实时监控画面。 | 1 | 套 |
| 12 | 机房制冷设备 | 电压范围：150V-250V 能效比：3.08 制冷量（W)：7200 制冷功率(W)：3P 标准风量(m3/h)：1300 噪音值db(A)：39-55 外形尺寸：常见 功能及需求： 1、超大送风量,快速制冷,自动送风,除湿。 2、★ 断电记忆。 3、含相关配件（不锈钢支架、铜管<10米、电线、排水管等等）。 4、含空调整套安装调试，通电用户可使用。 | 2 | 套 |
| 13 | ★智能管理系统 | 机房门未关好，远程警示 机房窗未关好，远程警示 机房温度到设定值，远程警示 机房湿度到设定值，远程警示 机房断电，远程警示 IC(D)卡开门 指纹开门 远程开门 远程关门 机房关门自动上锁 远程视频监控 远程温湿监控 远程空调开关交替时间设置 | 1 | 套 |
| 14 | 机房配套（机房空间：长7.8米*宽7.8米*高2,8米，机房配电箱离大楼配电房<15米） | 通信光纤 | 每条含：多模8芯，4个熔纤点，工程光纤长度<350米；4条1.8米多漠光纤跳线。 | 2 | 组 |
|  |  | 强电 | 含配电箱，配箱内三相100安施耐德漏电开关一个，40A3P空气开关2个，31A3P空气开关1个，20A2P空气开关10个，100×50镀锌线槽，4×10＋1×6电缆安装，10A二三插安装、调试、标识，底座嵌入墙内。 | 36 | 点 |
|  |  | 信息点 | 6类AMP网线，模块，线管，面板安装、调试、标识 | 36 | 点 |
|  |  | 380V空调线路 | 含配电箱，2个25A三相漏电开关，配电房离室内配电箱20米，6平方国标电线，单线管内穿线。 | 2 | 条 |
|  |  | 不锈钢防盗网 | 304不锈钢25#防盗网制安 | 4.85 | 平方米 |
|  |  | 绒布遮光窗帘 | 含铝合金导轨及窗帘布 | 12.90 | 平方米 |
|  |  | 机房墙面翻新 | 拆除墙面脱落灰面，刷防反碱剂，墙面刮多邦耐水内墙腻子灰，刷耐水内墙漆 | 30 | 平方米 |
|  |  | 照明线路改造 | 原照明线路1分3独立控制，2位开关、1位开关各1个及线路改造所需的国标线材管材及附件。 | 1 | 项 |
| 15 | 系统集成 | 以上所有设备和项目的安装调试，正常运行 | 1 | 项 |

附件1、光载交换机技术指标

| 1 | 主要参数 | 产品类型：千兆以太网交换机。 交换方式：存储-转发。 三层应用层级。 传输速率为10/100/1000Mbps。 背板带宽为598Gbps/5.98Tbps。 包转发率达168Mpps。 64K MAC地址表。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 端口参数 | 端口结构为非模块化。 端口数量34个，分别为：24个10/100/1000Base-T以太网端口、4个100/1000 SFP、4个千兆SFP，激活4个SFP口。 2个QSFP+控制端口。 提供1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡： 2端口万兆SFP+接口板， 2端口万兆RJ45接口板， 8端口万兆SFP+接口板， 8端口万兆RJ45接口板， 2端口QSFP+接口板。 或堆叠卡。 |
| 3 | 功能特性 | 网络标准：IEEE 802.1d。 堆叠功能：可堆叠。 VLAN: 支持4K个VLAN， 支持Guest VLAN、Voice VLAN， 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN， 支持1:1和N:1 VLAN交换功能， 支持SuperVLAN。 QOS: 支持对端口入方向、出方向进行速率限制， 支持报文重定向， 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能， 每端口支持8个队列， 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法， 支持WRED， 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记， 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能， 支持基于队列限速和端口整形功能， 支持1:1、N:1、N:4端口镜像。 组播管理: 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机， 支持VLAN内组播转发和组播， 多VLAN复制， 支持捆绑端口的组播负载分担， 支持可控组播， 基于端口的组播流量统计， 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM， 支持MSDP。 网络管理： 支持智能堆叠iStack， 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)， 支持SNMPv1/v2c/v3， 支持RMON/RMON2， 支持网管系统、支持WEB网管特性， 支持系统日志、分级告警， 支持sFlow， 支持802.3az能效以太网EEE。 安全管理：用户分级管理和口令保护， 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击， 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定， 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC， 支持黑洞MAC地址， 支持MAC地址学习数目限制， 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制， 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式， 支持SSH V2.0， 支持HTTPS， 支持CPU保护功能， 支持 黑名单和白名单。 |
| 4 | 光载模块 | 10G传输速率 1250nm波长 0.5km以上传输距离 双工传输模式 支持多模传输方式 |
| 5 | 其他参数 | 电源电压：AC 100-240V；50/60Hz DC -48--60V。 电源功率：40W。 产品尺寸：1-2U。 环境标准：工作温度：0-50℃， 工作湿度：10%-90%， 存储温度：-5-55℃， 存储湿度：10%-90%。 |

附件2、智能电器控制器技术指标

| 序号 | 项目名称 | 基本配置/主要技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主板 | 强弱电板区分开，弱电区高精度贴片焊，集成高性能处理芯片，★集成20位WIFI模块接入口，支持无线联网（WIFI），支持RJ45网线联网(TCP/IP) ，支持韦根通信（Wiegand协议）。 |
| 2 | 处理器 | 1、全静态操作：0Hz～33Hz 2、三级加密程序存储器 3、32个可编程I/O口 4、三个16位定时器/计数器 5、八个中断源 6、2个全双工UART串行通道 7、低功耗空闲和掉电模式 8、l个掉电后中断可唤醒 9、看门狗定时器 10、双数据指针 11、掉电标识符 12、256个特殊功能寄存器 13、64K系统可编程Flash存储器,1000次擦写周期 |
| 3 | I/O口 | 1、8个光电隔离可编程双向I/O口 2、16个光电隔离可编程单向输入口 |
| 4 | ★外设连接端口 | 1、1组3位门禁信号输入口 2、1组8位智能锁（机械上锁）控制输出口 3、1组2位直流门禁控制口 4、1组2位交流门禁控制口 5、8组传感器信号输入口 6、1组220V警示灯接口 |
| 5 | 通信连接端口 | 1、20位WIFI模块接入口 2、1组RS232接口 3、1组RS485接口 4、1组韦根协议接入口 5、1组TCP/IP协议接口 |
| 6 | 基本通信要求 | 1、可读取IC卡读头或指纹读头重要信息缓存在MCU，然后择机上传到TCP/IP协议服务器。 2、支持WIFI设备数据读写 3、支持RJ45网线和其它终端设备通信 4、支持门禁读头读取：IC卡或指纹机 |
| 7 | 支持内置无线通信 | 1、支持 802.11b/g/n 无线标准 2、支持 TCP/IP/UDP 网络协议栈 3、支持 UART/GPIO/以太网数据通讯接口 4、支持无线工作在 STA/AP/AP+STA 模式 5、支持路由/桥接模式网络构架 6、外置天线 ，内置天线。 7、支持透明/协议数据传输模式 8、提供 AT+命令集配置 9、提供友好的 Web 配置页面 10、支持心跳信号、WIFI 连接指示 11、支持串口自由/自动成帧功能 12、3.3V 单电源供电 13、产品通过 FCC /CE 标准认证 14、灵活的软件平台，提供定制化服务 15、支持出厂参数定制化设置 16、无线网络类型： Station/AP 模式 17、安全机制： WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 18、加密类型： WEP64/WEP128/TKIP/AES 19、工作模式： 透明传输模式，串口指令模式 20、设置命令： AT+命令结构 21、网络协议： TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP 22、最大 TCP 连接数： 32 23、用户配置： Web 服务器＋AT、 命令、 配置 |
| 8 | 支持外置无线通信 | 1、板载UART转WIFI核心模块 2、支持RS232接口，和计算机引脚定义一致的公口(针) 3、DC 5电压输入，(可定制宽电压）输入形式可以是 4、0.5*2.1标准电源接口或是接线端子 5、Reload重载初始配置按钮，再也不用担心设置错。(工作状态下，按下3-5秒载放开即可载入默认设置并自动重启) 6、2.54间距引出RS232电平的TXD TXD GND引脚 7、状态指示灯 Power Ready Link RXD TXD 8、重要的核心模块引脚2.54间距双排插针引出 9、DC3.5电源插座，3.81电源接线端子，双口供电 10、串口座的第9脚可选择与电源连通，给外接的传感器供电或者用串口线给模块供电 11、MIPS方案[32bit360MHz], RAM/Flash:8M/1M处理器。 12、网络协议：IP;TCP;UDP;DHCP;DNS;HTTP;ARP;ICMP;Web Socket;hittpd client， 13、接受缓存：64K字节，最大TCP连接数32 14、通信协议：标准：802.11b/g/n 15、网络模式:AP/Station/AP+Station，AP模式 16、接入终端数量:32 17、频率范围:2.412GHz~2.484GHz 18、发射功率： 802.11b\+20dBm(Max);802.11g\+18dBm(Max);802.11n\+15dBm(Max) 接受灵敏度：802.11b\-89dbm;802.11g\-81dbm;802.11n\-71dbm 无线电频率型：DSSS/OFDM 19、传输速率:80211b\11Mbps;802.11g\54Mbps;802.11n\54Mbps 20、传输距离:最大400米[空旷视距、3dbi天线] 21、无线网安全性:WEP[64-bit/128-bit位数据加密];WPA;WPA2;802.11i[进阶模式和预共享密钥<PSK>模式];加密[128-bit TKIP;AES;TKIP/AES] 22、无线接口：SMA |
| 9 | 支持有线通信 | 1、10/100Mbps 自适应以太网接口，支持 AUTO-MDIX 网线交叉直连自动切换 2、工作模式可选择 TCP Server、TCP Client、UDP Client、UDP Server、Httpd Client 3、串口波特率从 600bps 到 460.8Kbps 可设置，支持 None、Odd、Even、Mark、Space 五种校验 4、自定义心跳包机制，保证连接真实可靠，杜绝死连接 5、自定义注册包机制，检测连接状态，也可做自定义包头，可选用 MAC 地址做注册包 6、TCP Server 模式下，连接 Client 的数量可在 1 到 16 个之间任意设置，默认 4 个，已连接 Client 的 IP 可显示，按连接计算发送/接收数据。 7、TCP Server 模式下，当连接数量达到最大值时，新连接是否踢掉旧连接可设置 8、支持网页、AT 指令、串口协议、网络协议设置参数，提供设置协议，供客户集成到自己的软件中 去 9、支持 TCP Client 短连接功能，短连接断开时间自定义 支持超时重启（无数据重启）功能，重启时间自定义 10、TCP 连接建立前，数据缓存是否清理可设置 11、DHCP 功能，能够自动获取 IP 12、MAC 地址可修改，出厂烧写全球唯一 MAC，支持自定义 MAC 功能 13、DNS 功能，域名解析 14、DNS 服务器地址可自定义 15、通过网络升级固件功能，升级固件更加方便 16、支持虚拟串口，配套有人自主开发的 USR-VCOM 软件 17、同时支持软件和硬件恢复出厂设置 18、可以跨越网关，交换机，路由器运行 19、可以工作在局域网，也可访问外网 |
| 10 | 警示要求 | 1、传感器控制LED警示灯亮 2、电源信号控制LED警示灯亮 3、其它接口控制LED警示灯亮 |
| 11 | 动力控制 | 2组以上12A700V固态继电器 |
| 12 | 警示及传感装置 | 1、门禁状态探测器2组 2、电源状态探测器1相 3、远程警示接口1组， 220V LED警示灯1个。 |
| 13 | 智能闭门器控制 | 支持 |
| 14 | 智能锁控制 | 支持 |
| 15 | 门禁考勤读头控制 | 支持 |
| 16 | 系统软件 | 支持ASM语言编程 支持C语言编程 |
| 17 | ▲电源 | 1、处理器、传感器、通信模块、门禁等电源各自分离独立，互不干扰。 2、电源模块和主板可分离。 3、电源为隔离型模块电源，具有过热保护、过流保护及短路全保护，高低压隔离，AC85~265V宽电压输入，431精准稳压DC12V输出。 |
| 8 | ▲机箱 | 内箱：支持电工导轨安装 外箱：支持电工明装、暗装；支持服务器机柜安装。 |
| 19 | 售后服务 | 生产厂商三年有限保修，7*24全年无休服务，第二自然日上门，提供上门安装验机服务，提供原厂关于本项目的售后服务承诺函原件。 |

附件3、智能空调控制器技术指标

| 序号 | 项目名称 | 基本配置/主要技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主板 | 强弱电板区分开，弱电区高精度贴片焊，集成高性能处理芯片，支持无线联网（WIFI），支持RJ45网线联网(TCP/IP) ，支持韦根通信（Wiegand协议）。 |
| 2 | 处理器 | 1、全静态操作：0Hz～33Hz 2、三级加密程序存储器 3、32个可编程I/O口 4、三个16位定时器/计数器 5、八个中断源 6、2个全双工UART串行通道 7、低功耗空闲和掉电模式 8、l个掉电后中断可唤醒 9、看门狗定时器 10、双数据指针 11、掉电标识符 12、256个特殊功能寄存器 13、64K系统可编程Flash存储器,1000次擦写周期 |
| 3 | I/O口 | 1、8个光电隔离可编程双向I/O口 2、16个光电隔离可编程单向输入口 |
| 4 | 外设连接端口 | 1、12个100A三相电输入输出口组 2、1组8位中央控制器输入输出口 |
| 5 | ★通信连接端口 | 1、20位WIFI模块接入口 2、1组RS232接口 3、1组RS485接口 4、1组韦根协议接入口 5、1组TCP/IP协议接口 |
| 6 | 基本通信要求 | 1、可读取I/O信息缓存在MCU，然后择机上传到TCP/IP协议服务器。 2、支持WIFI设备数据读写 3、支持RJ45网线和其它终端设备通信 |
| 7 | 支持内置无线通信 | 1、支持 802.11b/g/n 无线标准 2、支持 TCP/IP/UDP 网络协议栈 3、支持 UART/GPIO/以太网数据通讯接口 4、支持无线工作在 STA/AP/AP+STA 模式 5、支持路由/桥接模式网络构架 6、外置天线 ，内置天线。 7、支持透明/协议数据传输模式 8、提供 AT+命令集配置 9、提供友好的 Web 配置页面 10、支持心跳信号、WIFI 连接指示 11、支持串口自由/自动成帧功能 12、3.3V 单电源供电 13、产品通过 FCC /CE 标准认证 14、灵活的软件平台，提供定制化服务 15、支持出厂参数定制化设置 16、无线网络类型： Station/AP 模式 17、安全机制： WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 18、加密类型： WEP64/WEP128/TKIP/AES 19、工作模式： 透明传输模式，串口指令模式 20、设置命令： AT+命令结构 21、网络协议： TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP 22、最大 TCP 连接数： 32 23、用户配置： Web 服务器＋AT、 命令、 配置 |
| 8 | 支持外置无线通信 | 1、板载UART转WIFI核心模块 2、支持RS232接口，和计算机引脚定义一致的公口(针) 3、DC 5电压输入，(可定制宽电压）输入形式可以是 4、0.5*2.1标准电源接口或是接线端子 5、Reload重载初始配置按钮，再也不用担心设置错。(工作状态下，按下3-5秒载放开即可载入默认设置并自动重启) 6、2.54间距引出RS232电平的TXD TXD GND引脚 7、状态指示灯 Power Ready Link RXD TXD 8、重要的核心模块引脚2.54间距双排插针引出 9、DC3.5电源插座，3.81电源接线端子，双口供电 10、串口座的第9脚可选择与电源连通，给外接的传感器供电或者用串口线给模块供电 11、MIPS方案[32bit360MHz], RAM/Flash:8M/1M处理器。 12、网络协议：IP;TCP;UDP;DHCP;DNS;HTTP;ARP;ICMP;Web Socket;hittpd client， 13、接受缓存：64K字节，最大TCP连接数32 14、通信协议：标准：802.11b/g/n 15、网络模式:AP/Station/AP+Station，AP模式 16、接入终端数量:32 17、频率范围:2.412GHz~2.484GHz 18、发射功率： 802.11b\+20dBm(Max);802.11g\+18dBm(Max);802.11n\+15dBm(Max) 接受灵敏度：802.11b\-89dbm;802.11g\-81dbm;802.11n\-71dbm 无线电频率型：DSSS/OFDM 19、传输速率:80211b\11Mbps;802.11g\54Mbps;802.11n\54Mbps 20、传输距离:最大400米[空旷视距、3dbi天线] 21、无线网安全性:WEP[64-bit/128-bit位数据加密];WPA;WPA2;802.11i[进阶模式和预共享密钥<PSK>模式];加密[128-bit TKIP;AES;TKIP/AES] 22、无线接口：SMA |
| 9 | 支持有线通信 | 1、10/100Mbps 自适应以太网接口，支持 AUTO-MDIX 网线交叉直连自动切换 2、工作模式可选择 TCP Server、TCP Client、UDP Client、UDP Server、Httpd Client 3、串口波特率从 600bps 到 460.8Kbps 可设置，支持 None、Odd、Even、Mark、Space 五种校验 4、自定义心跳包机制，保证连接真实可靠，杜绝死连接 5、自定义注册包机制，检测连接状态，也可做自定义包头，可选用 MAC 地址做注册包 6、TCP Server 模式下，连接 Client 的数量可在 1 到 16 个之间任意设置，默认 4 个，已连接 Client 的 IP 可显示，按连接计算发送/接收数据。 7、TCP Server 模式下，当连接数量达到最大值时，新连接是否踢掉旧连接可设置 8、支持网页、AT 指令、串口协议、网络协议设置参数，提供设置协议，供客户集成到自己的软件中 去 9、支持 TCP Client 短连接功能，短连接断开时间自定义 支持超时重启（无数据重启）功能，重启时间自定义 10、TCP 连接建立前，数据缓存是否清理可设置 11、DHCP 功能，能够自动获取 IP 12、MAC 地址可修改，出厂烧写全球唯一 MAC，支持自定义 MAC 功能 13、DNS 功能，域名解析 14、DNS 服务器地址可自定义 15、通过网络升级固件功能，升级固件更加方便 16、支持虚拟串口，配套有人自主开发的 USR-VCOM 软件 17、同时支持软件和硬件恢复出厂设置 18、可以跨越网关，交换机，路由器运行 19、可以工作在局域网，也可访问外网 |
| 10 | 容灾装置 | 当系统出现故障是，可将设备直于长通电状态 |
| 11 | 动力控制 | 2组100A700V三相固态继电器，中央空调另配 |
| 12 | 硬件定时装置 | 可设置四组以上定时开关 |
| 13 | 系统软件 | 支持ASM语言编程 支持C语言编程 |
| 14 | ★空调开关时间控制 | 本地按键输入空调开关交替时间。 远程客户端输入空调开关交替时间 |
| 15 | 电源 | 1、处理器、传感器、通信模块、门禁等电源各自分离独立，互不干扰。 2、电源模块和主板可分离。 3、电源为隔离型模块电源，具有过热保护、过流保护及短路全保护，高低压隔离，AC85~265V宽电压输入，431精准稳压DC12V输出。 |
| 16 | 机箱 | 内箱：支持电工导轨安装 ★外箱：电工明装或暗装或服务器机柜安装。 |
| 17 | 售后服务 | 生产厂商三年有限保修，7*24全年无休服务，第二自然日上门，提供上门安装验机服务，提供原厂关于本项目的售后服务承诺函原件。 |

附件4、智能数据管理系统技术指标

| 1 | 基本要求 | 电源输出功率1600W。 内置高品质电池，可持续供电满载10分钟/半载16分钟 。 带监控软件，在线监测电压、电流、容量，可以停电后关闭服务器和电脑。 微处理器控制，提供ECO 模式节能效果。 支持断电时0秒无延时切换电源。 标准充电时间不大于5小时充至90%。 最大充电电流：1A。 充电电压：82.1 VDC ±1%。 电量低、过载、错误时提供警告声音提示。 过载保护重置按钮。 支持过载保护【100%-110%:发出警告声音；110%-130%：30秒后自动关闭或在输入正常时切换到旁路模式；＞130%：立刻关闭或在输入正常时切换到旁路模式】。 提供RS-232通讯接口。 ★负载（服务器或存储体）断电时立即启动数据保护程序,再通电源数据自动恢复。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 输入参数 | 单相接地式。 宽输入范围 (115 V – 300 V)。 电压范围满载时约为（160VAC~3000VAC），半载时约为（110VAC~300VAC），频率范围（40Hz~70Hz）。 功率因数≥0.99@220~230VAC。 低电压转换范围：（110~300Vac±5 Vac）VAC 负载﹤50%， （140~300Vac±5 Vac）VAC 50%≤负载﹤70%。 低电压恢复范围：（160-300Vac±5 Vac）VAC负载≥70%。 高电压转换范围：300 VAC ± 5 %。 高电压恢复范围：290 VAC ± 5 %。 频率范围：50 Hz ~ 60 Hz。 |
| 3 | 输出参数 | 输出电压220V，稳压率±1%。 同步校正频率范围（默认输出50HZ，47~ 53 Hz 或57 ~ 63 Hz）。 电池模式频率范围（50Hz±0.25Hz或60Hz±0.3Hz）。 浪涌比率（电流峰值比）3：1。 谐波失真：≦ 3 % THD (线性负载)， ≦ 6 % THD (非线性负载)。 交流至直流时间0Ms，变频至旁路4Ms(标准条件下)。 输出纯正弦波。 |
| 4 | ★客户端 | 1、支持如下操作系统：Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8、Linux和MAC。 2、VMWare 2次开发。 |
| 5 | 其他 | 效率市电模式≈88%，电池模式≈85%。 输入功率因素校正，输出功率因素可达0.8。 微处理器控制，提供ECO 模式节能效果。 柜式环保阻燃工程材料，LED灯板显示。 噪音小于45dBA @ 1米，工作环境湿度：20%-95%RH、温度：0-40℃（不结露）。 |
| 6 | 售后服务 | 生产厂商三年有限保修，7*24全年无休服务，第二自然日上门，提供上门安装验机服务，提供原厂关于本项目的售后服务承诺函原件。 |

## 2.3、相关服务

1．全部货物到需方后，厂商或供货商提供门到桌的安装验机服务，即厂商派出安装调试人员免费安装并调试。

2．设备安装：设备开箱必须在供方工程师在场时由双方共同进行，或由供方对采购人进行书面授权后方可进行。交货中运输、吊车、装卸、保险、移置等所有费用均由供方负担。

3．投标人应确保所有设备（软、硬件）在安装调试后运行正常。

4．根据设计的修改和现场的实际情况，可对成交方案及货物（规格、数量、外型尺寸等）作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。

5．投标人负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用应包含在报价内。

6．供方负责免费负责培训教师2～3名及技术咨询和指导，并提交相应的技术文件。

#### ㈡技术文件

供货商提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的一整套技术文件。

#### ㈢质量保证

1.	投标人应提供技术成熟、设计合理、维修安装便利的符合技术要求的新型产品。

2.	投标人提供的所有设备材料都应是制造商的原厂全新的产品。

3.	所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。

4.	投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。其中免费质保期不低于三年，免费质保期间，如因施工质量或材料质量造成工程返修，中标人除免费返修外，将视影响外观的程度给予经济处罚；免费质保期后需要进行维修的材料费由使用单位承担，其余由中标人承担。

5.	投标人必须严格按照产品的制造、安装、检测及验收标准执行。

6.	投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

7	有需要的，交货时应附测试报告。

8.	售后服务

设备提供三年原厂第二自然日免费上门保修(配件+人力)并提供365×7×24小时原厂服务，提供原厂商门到桌的安装验机服务。

10	投标人应提供有关设备安装和验收的执行标准。

#### ㈣包装和发运

1.	货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

2.	为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准 规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

#### ㈤交付使用时间及地点

1.	交货时间要求：合同签订后40天内。

2.	交货地点要求

2.1.	投标人须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标人承担。

2.2.	交货地点：用户单位指定地点

#### ㈥付款方式

1.预付款：签订合同后，十五天内支付合同总价的45 %。

2.全部货物到齐，现场安装调试完毕,验收合格后，十五天内支付至合同金额的95%，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.从验收合格之日起，正常使用 一年后，十五天内支付至合同金额的100%。

4.付款时间为买方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

#### ㈦验收

1.	投标人必须提供其投标货物执行的制造标准和测试验收标准。

2.	卖方应按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵采购人指定交货地点，交货给业主（同时，提供货物清单）。

3.	供需双方将依据有关规定，对货物进行验收。

#### ㈧伴随服务

1.	安装、调试、培训要求。

2.	供货商必须有可靠的售后服务保障，在广州地区内有固定的维修服务点、能提供正常的技术、备品备件服务。

3.	供货商有24小时服务热线，保证在接到故障电话后响应时间小于2小时；报修后须在12小时内派员上门，并在48小时内解决问题。否则中标人提供不低于同等档次设备整机备用。如需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。如须增加非中标人的硬件和软件，中标人应协助解决。

4.	安装、调试、培训要求：

供货商必须按业主的工程计划安排，派出相关技术人员到安装现场免费安装和负责调试工作。

#### ㈨用户的配合条件

在合同履行过程中，用户将提供必要的配合及协调，如根据合同规定及时付款、及时签署有关确认证书、与供货商一起确认进场安装条件、提供安装调试所需的相关工作条件等等。

## 第三部分　投标供应商须知

一、招标文件

1.	招标文件的构成

1.1	招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	投标邀请函

2)	用户需求书

3)	投标供应商须知

4）	开标、评标、定标

5)	合同书格式

6)	投标文件格式

7)	在招标过程中由采购人发出的澄清更正文件等

8)  本招标文件中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

2.招标文件的澄清更正

2.1	招标人对招标文件进行必要的澄清更正的，应于投标截止时间15天前通知所有报名及购买招标文件的投标供应商，报名及购买招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认。该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，招标人在征得当时已报名及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

2.2	根据采购的具体情况，招标人可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标供应商。

二、投标文件的编制和数量

3.投标文件编制

3.1	投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

3.2	投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

3.3 投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

3.4	如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

4.投标报价及计量

4.1	投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

4.2	除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

5.投标保证金

5.1	投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

5.2	本次招标的投标保证金金额为：人民币壹仟捌佰元整。收款人：广东外语外贸大学。

5.3	投标保证金以支票形式提交，于投标当日将支票与投标文件一同递交。投标供应商与交款人名称必须一致或该交款人经由投标供应商授权委托（授权委托文件附在投标文件中），非投标供应商或非经投标供应商授权的交款人所缴纳的投标保证金无效。

5.4	如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息原额退还。

5.5	中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

5.6	有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还：

1）	投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2）	中标供应商在规定期限内未签订合同。

6.	投标文件的数量和签署

6.1	投标供应商应编制投标文件正本一份和副本叁份（还需提供投标文件电子光盘两份），投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

6.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

6.3	投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

7.	投标文件的密封和标记

7.1	投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

7.2	为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

7.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

7.4	如果未按要求密封和标记，采购人将拒收该投标文件。

三、	投标文件的递交

8.投标文件的递交

8.1	所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

8.2	招标人将拒绝以下情况的投标文件：

1）	未按要求密封的；

2）	迟于投标截止时间递交的。

8.3	采购人不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

9.投标文件的修改和撤回

9.1	投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

9.2	投标供应商在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标供应商必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

9.3	投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

四、	开标、评标、定标

见招标文件第四部分

五、	询问、质疑

10.	询问

10.1	投标供应商对招标文件、采购过程和中标结果有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见《投标邀请函》中“招标人”地址和联系方式”。

11.质疑

11.1	投标供应商对招标文件、采购过程和中标结果有异议的，应在相应有效期内以书面形式向招标人书面提出质疑。质疑投标供应商须提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。招标人在收到投标供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复。

六、	合同的订立和履行

12.	合同的订立

12.1	采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

13.合同的履行

13.1	采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

13.2	采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

1. 招标人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2.开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3. 招标人做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。

二、	评标委员会

4.本次招标依法组建评标委员会。

5.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

6.在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

三、	评标方法、步骤及标准

8.本次评标采用综合评分法。

9.资格性和符合性审查

9.1评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

9.2	只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

9.3	评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

10.	技术、商务及价格评审

10.1	评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评估因素 | 商务 | 技术 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15 | 45 | 40 |

10.2	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

10.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

10.4	价格评审

10.4.1投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）	对投标货物的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）	对投标货物的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标时将要求漏项的投标供应商予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）	对非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）	对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定；

6）	本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

10.4.2 计算价格评分：

各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：   价格评分=（基准价÷评标价）×价格分值

10.5	评标总得分及统计：将各评委的评分去掉一个最高分和一个最低分，其余评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11	定标：

11.1中标供应商的确定:推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列（出现综合得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标总价都相同，由全体评委投票确定名次）。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

11.2	中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

11.3	根据评标委员会的评标结果，招标人依法确定中标供应商。

12.	发布中标结果

12.1招标人将在下列媒体公告中标结果：

广东外语外贸大学网站主页，招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

12.2在《中标结果公示》发布的公示期满，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

12.3《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | （与公告中投标供应商资格要求一致） |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算或超过采购预算而采购人能支付的；若报价明显低于其成本，投标供应商应能做出合理说明。 |
|  | 2.对标的货物的关键没有报价漏项。 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金。 |
|  | 4.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 5.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 6.没有其他未实质性响应文件要求的。 |
|  | 7.投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 8.商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

# 附表二：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品的先进性，可靠性， 安全性 | 3 | 横向比较各投标人提供的产品的先进性，可靠性，安全性，优3分，良2分，一般1分。 |
| 2 | 技术力量 | 3 | 根据投标人提供的资料，由评委对各投标人技术力量雄厚，技术服务优良等进行横向比较、评议，优3分，良2分，一般1分。 |
| 3 | 技术指标参数响应情况 | 35 | 针对招标文件提出的技术参数要求完全满足得35分，一项带“▲”号指标不满足扣4分,其它技术指标一项不满足扣2分,扣完为止，最低0分。 |
| 4 | 售后服务 | 4 | 考察各投标人提供的售后服务，优于招标文件要求得4分，完全响应招标文件要求得3分，未完全响应招标文件要求得0分。 |
| 合计 | 45 |  |

# 附表三：商务评审表

商务评审表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ISO质量系列认证 | 3 | 获得ISO质量系列认证、环境管理系列认证、职业健康安全管理系列认证，每个得1分，最多得3分 |
| 1 | 企业信誉 | 3 | 自2014年1月1日获省级守合同重信用证书（提供有效期内证书复印件）1年得1分，最高得3分； 0个或未提供证明文件的0分20 |
| 2 | 项目人员配置 | 3 | 投标人提供以上人员在本公司任职的证明材料（如加盖广州地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。非本地公司在外地购买社保的必须提供技术服务人员在本地的居住证（或暂住证）等在本地工作的证明文件）复印件。由评标人横向比较各投标人针对本项配置技术人员的数量和能力，优得3分，良得2分，一般得1分。 |
| 4 | 同类项目业绩情况 | 3 | 投标人2014年1月至今（合同生效时间为准）单项合同在20万元（含）以上的学校客户同类项目业绩，提供合同要点复印件和验收报告复印件，每份业绩1分，最高不超过3分。 |
| 5 | 本地综合服务能力 | 3 | 投标人在采购方所在地有分支机构或服务机构，（提供经营地点营业执照副本复印件或拥有固定的经营场所房产证明或《广州市房屋租赁合同》证明材料），每个服务点得1分，最高得3分 |
| 合计 | 15 |  |

# 第五部分　合同书格式

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ ； 大写： |

合同总额包括乙方设计、货物、运输保险、安装、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 货物要求

交货期、交货方式及交货地点

1.	交货期：

2.	交货方式：

3.	交货地点：

- 付款方式

由甲方按下列程序在 15 日 内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的 45 %。

2.凭合格的质检报告书收货，验收合格后，支付至合同金额的 95 %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.从验收合格之日起，正常使用 12个月后，支付至合同总价的 100 ％。

- 质保期及售后服务要求

1.所有硬件设备及产品均需提供  3  年以上保修服务，其中项目主要设备必须提供 3年质保。

2. 保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。

3．设备故障报修的响应时间：周一至周五8：30～18:00期间为2小时。若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护。其余期间为15小时内到达现场进行维护。

4．保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

5．保修期内，应免费提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

6．应提供免费的培训服务

六、验收：

1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

1.合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

- 不可抗力

1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

1.	在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式  份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：	开户名称：

银行帐号：	银行帐号：

开 户 行：	开 户 行：

# 第六部分 投标文件格式

目录

1.	自查表	38

2.	报价表	40

3.	投标函	42

4.	资格证明文件	43

5.	财务报表	44

6.	同类项目业绩介绍	44

7.	一般商务条款偏离表	44

8.	实施计划	45

9.	唱标信封（独立封装）	46

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：   ……采购项目

采购项目编号：  　　…………

（包组号）：

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

## 1、自查表

#### 1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 2、报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：　……采购项目　　                  采购项目编号：　      ……

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 货物 |  |
| 伴随服务 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ ） |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置设备、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2	投标明细报价表

采购项目名称：　……采购项目　　          采购项目编号：　　　　……

| 一、货物详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、伴随服务详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |

注：1）	以上内容必须与《报价一览表》一致。

2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3)	所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

4)	应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 3.投标函

投 标 函

致：广东外语外贸大学

为响应你方组织的  ……采购项目  的招标[采购项目编号为：  　……  ，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  ……采购项目  货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的投标文件，正本一份，副本叁份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为   （制造商或代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、招标人的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（九）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                          .

电    话：                             .传    真：

代表姓名：                             .职    务：                          .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：                 日    期：     年     月     日

## 4.资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东外语外贸大学

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     ……采购项目   采购[采购项目编号为    ……    ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 4.4	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.5	名称变更

投标供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

## 5.财务报表

投标供应商应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 6、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 7、一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 实施计划

#### 8.1	技术方案

8.1.1	技术参数响应表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

8.1.2	设备技术特点说明及详细方案（如有）

8.1.3	项目整体验收计划（如有）

8.1.4	投标供应商认为必要说明的其他内容

#### 8.2	拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 8.3	履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

#### 8.4	售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

#### 8.5	其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

#### 9.1	《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 9.2	优惠或折扣说明（如有）