广东外语外贸大学大学城校区中央

空调系统运行与维护管理采购项目

招

标

文

件

项目编号： GWZB2018-54

招 标 人：广东外语外贸大学

二〇一八年九月

总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标供应商须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书格式

第六部分　投标文件格式

第一部分　投标邀请函

广东外语外贸大学（招标人）根据《广东外语外贸大学物资设备采购管理办法》，对大学城校区中央空调运行维护采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：GWZB2018-54

二、采购项目名称：广东外语外贸大学大学城校区中央空调运行维护采购项目

三、采购预算： 49万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术要求)

（一）项目内容：广东外语外贸大学大学城校区中央空调运行维护服务。

（二）服务期限：合同期1年。

（三）项目实施地点：详见用户需求书

（四）本项目不接受备选方案。

五、投标供应商资格：

（一）供应商必须具有广东省省直单位定点工程（空调维修和保养服务）资格，且服务地域为广州。

（二）供应商没有处于被责令停业的状态。

（三）供应商没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

（四）供应商没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

（五）投标报名截止时间2018年9月前三年内投标人没有重大工程质量问题。

（六）已报名登记并获取本次采购文件。

（七）本次采购不接受联合体投标。

（八）学生宿舍的空调计费器系统具有软件著作权登记证书与产品登记证书，投标时必须获得厂家盖章授权。

六、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价

（一）获取采购文件时间：2018年9月10日～2018年9月14日，9时～17时（工作日）。

（二）获取采购文件地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼420室招标中心。

（三）获取采购文件方式：自行前往购买。申请人报名时须提交的资料详见《报名提交资料一览表》（一式一份）。

（四）采购文件、图纸售价：人民币150元/套（售后不退）

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）响应截止及开标时间：2018年9月 28日，上午9：30时（北京时间）。

（二）递交响应文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼四楼422电子评标室。

八、招标机构的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：广东外语外贸大学

（二）地      址：广州市白云区白云大道北2号

（三）联系 电话：020-36207135

（四）联 系 人：唐老师

广东外语外贸大学招标中心

2018年9月8日

报名资料一览表

工程名称：广东外语外贸大学大学城校区中央空调运行维护采购项目

投标单位（盖章）

| 审核确认：采购人接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 |
| --- |
| 采购人接收资料 人员签名： |  | 投标申请人的 代表签名： |  |
| 序号 | 项 目 | 内页码 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备注 |
|  |  |  |  | （此栏不需 申请人填写） |  |
| 1 | 报名公函（同以下资料装订为一本） |  | 原件 |  |  |
| 2 | 企业法定代表人证明书 |  | 原件 |  |  |
| 3 | 报名代表人的法定代表人授权委托书 |  | 原件 |  |  |
| 4 | 广东省定点工程（空调维修和保养服务）资格证明（加盖单位公章） |  | 原件 |  |  |
| 5 | 没有违反采购公告第五条响应人资格要求第2、3、4、5点要求的承诺书 （加盖单位公章） |  | 原件 |  |  |

广东外语外贸大学招标中心

2018年9月

第二部分　用户需求书

一、服务范围

本项目的服务范围为：主要为广州大学城区域供冷系统作为冷源的  广东外语外贸大学40个板换间  所对应的整个通风与空调系统的日常管理与维护服务，包括但不限于：

1、广东外语外贸大学校区内区域供冷系统40间末端板换间内供冷机电设备的运行维护，主要设备包括：空调循环水泵及控制柜、管道及管道组成件；

2、各板换间所供冷的所有末端空调机组（风柜）、风机盘管及相应的控制柜（器）、计费器系统维护运行，其中广州市铭汉科技股份公司对空调用冷计费设备及相应配套管理软件系拥有专利权。

3、小市政冷冻水管网维护抢修，主要包括：从各板换间制冷机房水泵进水总阀开始到回水总阀（包括总阀本身）的冷冻水管、分区闸阀、比例阀、电动阀；

4、二次侧冷冻水水处理，包括水质检测、加药除菌、防锈防垢、水箱清洁等；

5、空调机组所对应的风管及保温，包括风管清扫消毒、破损修复；

6、根据空调管网状况与末端实际使用效果修复、改造、加装排气阀。

7、本期通风与空调系统维护保运招标采购，投标人报价包含人员费用、设施设备工具及劳保等费用、常用消耗品、专项工作费用、管理费及税金等。

8、材料的供应

    - 附件二清单中的易耗件由服务单位提供。

    - 维保所需的单件价格200元以下材料由服务单位提供，200元以上的由采购方提供。

    - 由采购方提供的材料，需要使用时，服务单位应按采购方要求的程序办理领用手续。

9、本项目涉及的主要设备清单见附件一。

10、空调计费器系统具有软件著作权登记证书与产品登记证书，投标时提供厂家盖章授权复印件，签订合同时需提供原件。

二、服务方式

1、成立项目组，并指定专人管理，全年对空调系统的运行操作、巡查、维护保养、抢修、故障报修响应等工作负责。

2、每年在非供冷季节（暑期及寒假）对维保范围内现有通风与空调系统设备及管网进行全面维护保养，具体时间需提交校方审批，完成后提交完整的维护保养报告；

3、供冷季节（一般为每年的4月15日至11月30日，以用户实际用冷时间为准），按照校方要求的时间、温度，负责板换间内冷冻水循环系统的启停、运行调节、巡查、故障处理。

4、供冷季节，应安排人员抽查末端空调机组实际用冷效果，及时调整运行参数，按校方要求做好节能管理，发现问题及时处理，并做好记录。

5、配合校方做好冷量统计，并进行能耗分析，提出建设性意见。

6、供冷季节，组织配合校方的各项大型活动及接待工作，活动前对现场、设备设施进行检查，保证空调系统设备完好、温度适宜,运行正常，无安全隐患，确保设备、设施运行可靠性。活动期间，加强现场值班巡检力度，确保设备、设施安全可靠运行。

7、提供24小时服务电话，全年响应通风与空调系统报修、技术咨询服务；供冷季节在 每天8:00至19:30期间  安排不少于8人驻现场专职响应客户故障报修，在收到并确认故障 30分钟内到达现场，一般2小时内处理完成。19:00后因施工安全问题不再处理一般故障单（紧急抢修除外）。

8、定期工作报告，每月底准时提交当月工作总结及下月工作计划，工作报告应包括工作总结、能耗分析、存在的问题及整改建议等。

三、服务期限

本项目总合同期1年（自合同签订之日起）

四、人员要求

1、根据项目要求，服务单位必须配置不少于10人的团队负责本项目的管理实施。

2、施工单位需在标书中明确服务组织架构，及提供驻场人员作业资格证书，并要求相关人员必须配置到位，实施过程中人员如有改变，应及时通知发包方管理人员。

3、投入到本项目的所有人员应为正式员工，按国家相关法律法规规定发放薪酬福利、购买相关保险，需提供半年的社保证明。

4、中标人须根据校区空调系统使用情况，在用工高峰期根据实际情况适当增配人员，确保各项工作及时完成。

5、人员素质要求：

（1） 驻场负责人：具有空调类专业中级以上职称资格，5年以上相关工作经验，掌握空调、机电或电气等专业知识，能熟练处理现场各项技术问题。

（2）驻场维护人员：全部持有有效的电工作业上岗证，至少3人持有有效的制冷与空调作业上岗证。

五、空调系统维护保养内容与要求

（一）、空调设备保养标准

| 类别 | 项目 | 主要维护内容 | 专业维保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 周 | 月 | 停冷 |  |
| 制冷机房 | 循环水泵电柜 | 清洁控制柜内部、表面（用毛刷清扫或用压缩空气吹干净）。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查控制柜表面仪表、指示灯、开关是否正常。 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 柜内通风、散热情况。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 变频器参数设定、检查保护装置 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查转换开关，轮换使用水泵。 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 消防联动测试，切断电源。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 试验备用泵自动启动功能。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查空调系统自启动程序。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查系统参数设定及保护装置。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查、调整压力开关。 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 检查继电器、接触器动作是否灵活，弹簧压力、超行程是否符合规定。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查热过载继电器整定值，并根据需要调整。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查机械连接情况，仔细查看是否有零件脱落掉入箱内或螺母松动，如有破损的的零件及时配好。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查配电柜母排连接是否良好、色标清晰。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查时间继电器整定值，并根据需要调整。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查所有接线是否有松动，变颜色等现象，检查接地线是否可靠。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查启动柜密封情况，进线孔要用橡皮围垫，防止电线绝缘损坏绝缘。并对进线孔进行密封，以防水、防尘。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查接触器、继电器的活动机构是否灵活、无卡阻，如有应以排除。 |  |  | √ |  |
|  |  | 控制柜内、外、底座除锈，补油漆。 |  |  | √ |  |
| 制冷机房 | 空调循环水泵 | 检查水泵是否漏水、渗水，并及时调整、处理。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 试运行水泵检查水泵的进出口压力是否正常。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查水泵、电机运行时振动情况，如振动过大应查清原因，并采取措施解决（如调整电机、水泵的轴线及水平）。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查水泵、电机运行时是否有异常响声或响声过大，如有应及时查清原因（如电机风叶、水泵叶轮碰壳或轴承磨损），并采取措施解决。 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 检查电机运行电压、电流≤额定电流。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查水泵机械密封 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查电机、水泵运行时是否温度过高，并采取措施及时解决。 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 检查水系统工作情况，根据需要调节水泵出口阀门开度。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查调节活络管路中各阀门，注意阀门按原来开关位置放好。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查联轴节螺丝、机座螺丝是否返松，并上紧。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查电机轴承润滑情况，并用油枪给轴承加适量的润滑油。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查阀门，为阀门杆加适量润油。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查、上紧排气阀门。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查水泵、电机固定螺丝，并上紧。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 水泵叶轮检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查、活络阀门，除锈、补漆，阀门螺杆上滑油。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查机座除锈、补漆。 |  |  | √ |  |
|  |  | 测量电机绝缘，并记录。 |  |  | √ | 每季度 |
|  |  | Y型过滤器清洗。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查联轴节缓橡胶，根据需要更换新件。 |  |  | √ | 每季度 |
| 其他按国家规范及生产厂家需完成的定期保养项目 |  | √ | √ |  |
| 空调末端 | 盘管风机 | 检查冷凝水排水管清洗。 |  |  | √ |  |
|  |  | 清洗盘管风机滤网 |  |  | √ | 1、2月份1次和5~11月之间1次 |
|  |  | 检查室内空调效果，三速成调温开关是否正常，温度控制灵敏。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查管路附属阀件，阀杆加油。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查盘管是否有漏水、堵塞现象。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查冷冻水进口电磁阀是否动作正常 |  | √ | √ |  |
|  |  | 药水清洗表冷器 |  |  | √ | 每年1次，冬季停冷期间、供冷前 |
|  |  | 清理机组滴水盘 |  |  | √ |  |
|  |  | 清洁风机、电机，检查电机轴承，加润滑油。 |  |  | √ |  |
|  |  | 测量电机绝缘，并作记录。 |  |  | √ | 每季度 |
|  | 通风管道 | 风阀检查 |  | √ | √ |  |
|  |  | 风管保温材料修补 |  |  | √ |  |
|  |  | 风管软接检查有无漏气、风 |  |  | √ |  |
|  |  | 风管清扫消毒 |  |  | √ | 每年1次，冬季停冷期间、供冷前 |
|  | 组合风柜 | 检查驱动电机运行电流是否正常（≤额定电流）。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查清洗空气滤网，晾干后装复。 |  |  | √ | 每年2次，1、2月份和7、8月份 |
|  |  | 检查、活动冷冻水进出口阀，给阀杆上润滑油。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查、清通冷凝水排出管，使其保持畅通。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查风量、风压，清洁机组外表，保持干净。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 药水清洁柜机表冷器 |  |  | √ | 每年1次，冬季停冷期间、供冷前 |
|  |  | 检查风机轴承润滑情况，并加适量润滑油。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查传动皮带松紧度是否合适，并作适当的调整及更换。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查压力表、温度计是否显示准确。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 风机、驱动电机外表清洁、除锈，补油漆。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 管路、阀门除锈、补油漆。 |  |  | √ |  |
|  |  | 柜机外表、机座除锈，补油漆。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查风管、冷水管保温 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查比例积分阀动作情况 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查风机轴承温度 |  | √ | √ |  |
|  |  | 测量风机驱动电机绝缘及启动箱绝缘，并作记录。 |  |  | √ |  |
|  |  | 调校联轴器；更换联轴减振器，校对风机轴线。 |  |  | √ |  |
|  |  | 调校风阀 |  | √ | √ |  |
|  |  | 排污管道清洗 |  |  | √ |  |
|  |  | 清理机组滴水盘 |  |  | √ |  |
| 空调末端 | 空调电源电柜 | 检查电器仪表是否固定可靠，显示正常。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查、清洁各风机控制柜内部。 |  |  | √ |  |
|  |  | 指示灯、按钮、转换开关应固定可靠，转动灵活，标志清晰。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 控制回路的接线牢固，标号清晰，绝缘无变色老化。 |  |  | √ |  |
|  |  | 清洁配电柜保持配电柜清洁。检查、清洁各接触器，连接线上紧。 |  |  | √ |  |
|  |  | 试运行电流在额定电流值范围 |  | √ | √ |  |
|  |  | 断电的情况下对配电柜、主开关进行清洁检查：1、 查各主开关、确认接地良好，导电夹压力足够，机械联锁和电气联锁动作正常。2、 检查清洁油污、灰尘、异物等，可用毛刷、压缩空气吹除。3、检查灭弧罩和灭弧栅是否有裂纹，内部触头及灭弧栅是否有融熔物烟灰，并清除。4、检查动触头、静触头紧固情况，螺丝、螺母如有松动，应上紧或更新；5、检查触头是否起麻点、烧蚀清理 。6、检查所有接线螺丝和固定螺丝是否紧固，上紧。7、检查各保护装置的整定值是否正确，必要时作各项整定值的测试。8、检查配电柜母排连接是否良好、色标清晰。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查接地线是否接地良好。 |  |  | √ |  |
|  |  | 测量配电柜绝缘。 |  |  | √ |  |
| 其他按国家规范及生产厂家需完成的定期保养项目 |  | √ | √ |  |

- 、冷冻水管道的维护保养要求

1、对冷冻水供回水管网、冷凝给水管每年进行一次全面保养，检查冷冻水、凝结水管路是否有大量凝结水，保温层是否有破损，如是则应重新做保温层，尤其是检查管路中阀件部位，保温层做不到位或破损，应重点检查，及时整修。

- 日常运行过程中，发现管网泄漏，及时组织人员做应急处理，防止水浸事故、减少冷量及水的流失，一般在发现管网泄漏或收到报修电话的30分钟内完成应急处理，24小时内组织人员开展补漏修复工作。

- 冷冻水管网阀门的维修养保养：对管网上的的所有手动阀门每年进行2次养护。检查是否泄露，如是则应加压填料；检查开闭是否灵活，若开闭困难则应加注润滑油；若阀门破裂，则应更换同规格阀门；法兰阀应检查法兰连接处是否泄露，如是应更换密封胶垫。

- 冷冻水系统检查维护要求

- 板换间补水系统每年检修2次，过滤器，补水箱每年清洗2次，一般安排于每年7、8月份和1、2月份停冷期间；

- 水处理：根据水质报告，定期加入保养药剂，对冷冻水管网进行全面的杀菌、清洗等，使管道及换热器系统满足防结垢、防腐、防锈处理要求。

- 水质检验：委托第三方有资质的检测机构检测完成，一年2次 ，送外检测费用由承包方承担。

（四）空调计费器检查维护要求

1、空调计费器进行报障后，需要及时安排人员上门对空调计费器进行维修，保证学生空调计费器的正常使用。

2、空调计费管理软件需要定期进行维护，保证充值管理软件的正常运行。

3、定期维修报告：每个月提供对应的维修报告以及维修清单。

六、抢修

供冷季节，专设24小时服务电话，并在 每天8:00至19:30期间  安排不少于 8人 在驻现场专职响应客户故障报修，在收到并确认故障 30分钟内到达现场，一般2小时内处理完成。19:00后因施工安全问题不再处理一般故障单（紧急抢修除外）。

七、场地及工具配备

1、校方提供现场值班场地。

2、服务单位需自行配置本维护项目服务所需设备设施及专业工具等。

3、服务单位提供服务所需的其他一切条件由中标人自行负责。

八、管理及考核

（一）管理

采购人将委派相关管理部门负责本项目的协调管理，投标人服务人员必须服主管部门有关本项目的指令、监督、考核等协调管理，严格遵守校方及物业的相关规定。

（二）考核

1、根据合同和服务要求，采购人将制定服务考核管理办法，对中标人工作实施奖惩制度管理，并按工作计划、工作质量按月度、半年和全年进行考核。相关管理办法及考核制度根据本次采购招标文件、投标文件、合同及管理单位管理体系为基础制定，中标人应无条件接受。

2、标准

（1）辖区内空调设备设施完好率98%以上。

（2）急修零修及时率100%。

（3）设备计划维保及时率100%。

（4）生产安全责任事故为0。

九、项目相关附件

附件一《空调系统设备清单》；

附件二《投标人负责的易耗品清单》。

附件一：空调系统设备清单

| 序号 | 用冷建筑物名称 | 板换设计冷量(KW) | 盘管风机 | 吊顶风柜 | 卧式机组 | 水泵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼A | 401 | 9 | 56 | 4 | 3 |
| 2 | 教学楼B | 1672 | 6 | 115 | 4 | 3 |
| 3 | 教学楼C | 1260 | 47 | 88 | 4 | 3 |
| 4 | 教学楼D | 2274 | 2 | 105 | 1 | 3 |
| 5 | 教学楼E | 2144 | 5 | 48 | 4 | 3 |
| 6 | 教学楼F | 2562 | 2 | 80 | 0 | 3 |
| 7 | 教学楼G | 1651 | 2 | 36 | 0 | 3 |
| 8 | 实验楼A | 1143 | 144 | 27 | 6 | 3 |
| 9 | 实验楼B | 990 |  | 52 |  | 3 |
| 10 | 实验楼C | 1073 | 16 | 55 | 4 | 3 |
| 11 | 实验楼D | 901 |  | 27 |  | 3 |
| 12 | 实验楼E | 1043 |  | 54 |  | 3 |
| 13 | 学生活动中心 | 1450 | 94 | 5 | 5 | 3 |
| 14 | 校行政办公楼 | 1175 | 163 | 5 | 3 | 3 |
| 15 | 院系办公楼 | 1144 | 268 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 图书馆 | 3900 | 88 | 0 | 33 | 3 |
| 17 | 教学楼B（艺术楼） | 4000 | 88 | 6 | 27 | 3 |
| 18 | 体育馆 | 1435 |  |  |  | 3 |
| 19 | 广外食堂 | 2290 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 20 | 学生公寓1栋 | 1200 | 247 |  |  | 3 |
| 21 | 学生公寓2栋 | 1200 | 223 |  |  | 3 |
| 22 | 学生公寓3栋 | 1200 | 247 |  |  | 3 |
| 23 | 学生公寓4栋 | 1200 | 247 |  |  | 3 |
| 24 | 学生公寓5栋 | 1200 | 224 |  |  | 3 |
| 25 | 学生公寓6栋 | 1200 | 223 |  |  | 3 |
| 26 | 教师公寓1栋 | 1400 | 115 |  |  | 3 |
| 27 | 教师公寓2栋 | 2000 | 120 |  |  | 3 |
| 28 | 教师公寓3栋 | 1400 | 144 |  |  | 3 |
| 29 | 教师公寓4栋 | 1400 | 168 |  |  | 3 |
| 30 | 教师食堂 | 1400 | 9 |  | 4 | 3 |
| 31 | 学生公寓7栋 | 1400 | 293 |  |  | 3 |
| 32 | 学生公寓8栋 | 1600 | 406 |  |  | 3 |
| 33 | 学生公寓9栋 | 500 | 348 |  |  | 3 |
| 34 | 学生公寓10栋 | 500 | 348 |  |  | 3 |
| 35 | 学生公寓11栋 | 420 | 348 |  |  | 3 |
| 36 | 学生公寓12栋 | 420 | 372 |  |  | 3 |
| 37 | 学生公寓13栋 | 900 | 408 |  |  | 3 |
| 38 | 留学生公寓C19A | 900 | 536 |  |  | 3 |
| 39 | 留学生公寓C19B | 907 | 536 |  |  | 3 |
| 40 | 第二学生食堂 | 900 |  |  | 5 | 3 |
|  | 小计 |  | 6673 | 759 | 117 | 123 |

附件二：投标人负责的易耗品清单

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传动皮带 |  |
| 2 | 电机轴承 |  |
| 3 | 电机轴封 |  |
| 4 | 2寸以下铜闸阀 |  |
| 5 | 压力表 |  |
| 6 | 温度计 |  |
| 7 | 易损电器元件（如中间继电器、交流接触器、热继电器等） |  |
| 8 | 系统年度保养风柜、水泵、电机等设备防腐、防锈处理材料 |  |
| 9 | 价值在200元人民币以下的各类零部件、配件、辅材等 |  |

第三部分　投标供应商须知

一、招标项目

广东外语外贸大学大学城校区中央空调运行维护采购项目。

二、合格的投标人

（一）供应商必须具有广东省省直单位定点工程（空调维修和保养服务）资格，且服务地域为广州。

（二）供应商没有处于被责令停业的状态。

（三）供应商没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

（四）供应商没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

（五）投标报名截止时间2018年6月前三年内响应人没有重大工程质量问题。

（六）已报名登记并获取本次采购文件。

（七）本次采购不接受联合体投标。

三、投标人须提供的服务要求

见第二部分用户需求

四、信用要求：

实行信用一票否决制。投标单位有下列情况之一者，一经招标单位或相关业务主管部门发现，该投标单位参加投标的，投标无效；

1、提供虚假材料；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

3、与其他投标单位恶意串通；

4、中标后，无正当理由拒绝与招标单位签订合同；

5、中标单位违反法律法规，给招标单位带来损害的；

6、中标后在履约过程中没有严格按照招标文件、合同等要求保证质量；

7、中标后转包、分包项目。

五、投标

1、投标文件的组成：投标文件一式叁份，壹份正本，贰份副本，企业资质证书：营业执照、企业信誉及有关证书复印件、经营业绩，投标报价。

2、标书内容按第五部分，包括但不仅限于以下内容：企业简介、项目需求理解、项目方案、人员配置、服务承诺等。

3、所有投标文书应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字，并装入密封的信封加盖投标人的公章。至投标截止时间无密封的投标文件将被视为废标。

4、所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。

5、在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人。投标截止时间后不得修改其投标。

6、投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

7、招标人对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

8、投标人有下列情况之一的，其投标文书为无效标书：

①. 未在规定的时间内将投标文书送达规定地点的；

②. 投标文件不完整的；

③. 投标文件无法定代表人签字或无法人代表授权委托的。

④. 投标文书未按要求密封加盖公章的；

⑤. 投标人不符合“合格的投标人”要求的；

⑥. 未提交投标保证金或提供空头支票的；

⑦. 投标文件附有采购人不能接受的条件的。

六、投标保证金

1、本次项目投标保证金为人民币玖仟元整（支票）, 收款人：广东外语外贸大学。由各投标人在递交投标书时向招标人缴交，投标活动结束后由招标人予以退还（不计利息）。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

2、未交纳投标保证金者投标文件不予接收，投标截止时间后要求撤回投标文件或中标后拒绝签订合同者其投标保证不予退回，未中标者投标保证金在开标后五天内不计利息返还。

3、投标人如有出现下列情况，投标保证金不予退回：

①. 投标文件中提供伪造虚假材料的；

②. 投标人恶意或捏造事实对其竞争对手进行攻击的。

③. 中标人拒不签订合同的。

七、履约保证金

中标者必须交纳预算总价5%的履约保证金，合同执行完毕且中标者无任何未履行之责任则无息返还。

八、违约责任

投标人中标后一经发现有以下行为之一，并给招标单位造成损失的，其中标资格将被取消，其投标保证金将予以没收；且两年内不得参与广东外语外贸大学组织的招投标活动。

1、提供虚假材料；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

3、与其他投标单位恶意串通；

4、中标后，无正当理由拒绝与招标单位签订合同；

5、中标单位违反法律法规，给招标单位带来损害的。

第四部分　开标、评标、定标

评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府招标法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府招标的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

### 一、收标及开标

招标人按招标文件规定的时间和地点收标和开标。投标人必须派法定代表人或授权代表参加并签到。招标人负责唱出每个投标单位、投标下浮率以及招标人认为必要的、合适的其它内容。招标人负责做好有关记录，记录中唱出的结果由各投标人法定代表人或授权代表、监督代表签字确认。

### 二、评标

评标分两个阶段进行：投标文件资格性和符合性审查和投标文件详细评审。

1、投标文件资格性和符合性审查

1）各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行资格性和符合性审查。资格性和符合性审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。详见附件1资格性检查及符合性检查表

2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

3）应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4）在评审中发现设备技术参数、性能未能达到招标文件的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

只有在以上几个方面完全满足要求的投标才能通过资格性和符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则被淘汰。

2、投标文件详细评审

当通过符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性检查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审和比较，评出其技术评分和商务评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据综合得分情况推荐出第一中标侯选单位一名，第二中标侯选单位一名。当通过符合性检查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

### 三、评分标准和权重

### 1、评分标准

评委根据各通过符合性检查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

（1）价格的开启、核准和评分

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 招标人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

#### 2、权重分配

本次评标采用综合评分法。评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 40% | 20% |

①价格评分

各有效投标人的评标价中，取下浮最高者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标价÷基准价）×价格分值

② 评标总得分及统计

各评委评分的算术平均值即为该投标供应商的商务响应评分或技术响应评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将商务部分评分、技术部分评分和价格评分分别相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

③ 中标供应商的确定

推荐两名中标候选人。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列（出现综合得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标总价都相同，由全体评委投票确定名次）。各评委对计分表校核无误后全体评委在综合评分表上签名确认。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

3、评分细则

技术评分细则详见附件2-1  技术响应性评审表

商务评分细则详见附件2-2  商务响应性评审表

#### 四、定标和授标

1、根据评标委员会的评标结果，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选单位，排名第二的投标人为第二中标候选单位。全体评委审核《评标报告》并签名确认。

2、综合得分排名第一的中标候选单位放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选单位为中标人。

3、评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报招标人确认，确认后由招标人与预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

4、公布中标结果：中标人确定后，《中标结果》将公告于下列媒体：广东外语外贸大学网站主页，招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

5、在《中标结果公示》发布的公示期满，招标人以书面形式向中标单位发出《中标通知书》，中标人应按招标文件规定向招标人提交相应文件，并在规定时间内与业主签订合同。

6、在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格，并将第二中标候选单位确定为中标人。

7、凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人不得向投标人及评标无关的其他人透露。本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经招标人许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

### 五.附件

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附件：

附表一  资格性检查及符合性检查表

附表二  技术响应性评审表

附表三  商务响应性评审表

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求（与公告中投标供应商资格要求一致） |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与投标邀请函中投标供应商资格要求一致 |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算或超过采购预算而采购人能支付的；若报价明显低于其成本，投标供应商应能做出合理说明。 |
|  | 2.对标的服务的关键、主要服务没有报价漏项。 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件 |
|  | 4.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 5.没有其他未实质性响应文件要求的。 |
|  | 6.投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 7.商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

# 附表二：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理服务总体设想 | 针对用户情况提出服务总体设想、服务宗旨、重点关键问题。提供机构设置、管理服务运作流程方案。对比优得5分，对比良得3分，对比一般得2分，对比较差得1分。 | 5 |
| 2 | 服务方案 | 提出的服务具体方案、服务措施。对比优得8分，对比良得6分，对比一般得4分，对比较差得2分。 | 8 |
| 3 | 项目经理资质及管理经验 | 提供项目经理简历表包括学历、职称及高校管理经验，人员在本公司任职的外部证明材料及相关资格证书。对比优得4分，对比良得3分，对比一般得2分，对比较差得1分。（需提供半年的社保证明） | 4 |
| 4 | 投入服务人员的配置情况（提供所有具体项目的服务人员配置一览表）。 | 提供关键岗位及所有具体项目的管理、服务人员配置情况表，具体内容须包括性别、年龄、学历。对比数量、素质优得6分，对比良得4分，对比一般得3分，对比较差得1分。（需提供半年的社保证明） | 6 |
| 5 | 本地服务支撑能力 | 投标人在本地有固定维修场地。投标人的固定维修场地距离采购人最近的得3分，距离次近的扣1分，以此类推，扣完为止。（以工商注册登记证书复印件为准） | 3 |
| 6 | 人员管理及培训方案 | 培训计划切实可行、培训目标明确具体、培训方式灵活多样优，档案资料建立与管理方案，人员管理方案（录用与考核、淘汰机制、协调关系、服务意识、量化管理及标准运作等）对比优得4分，对比良得3分，对比一般得2分，对比较差得1分。 | 4 |
| 7 | 应急管理能力、针对该项目的特色服务及达标承诺 | 提供应急管理方案和特色服务措施，以应急管理方案的具体性和服务措施的特色性为评分依据。对比优得5分，对比良得3分，对比一般得2分，对比较差得1分。 | 5 |
| 8 | 空调计费器维修能力 | 对损坏的空调计费器进行维修，提供维修报告，对损坏的空调管理软件进行数据恢复。能维修得3分，能恢复软件数据得2分。 | 5 |
| 合计 |  | 40 |

# 附表三：商务评审表

商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 各投标人有关资质、总体经营情况、财务状况、获奖情况、有利项目顺利开展的关联性、便利性情况等综合实力情况横向比较 | 5 |
| 2 | 投标人管理保证体系 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证且在有效期的 投标人通过ISO14001环境管理体系认证且在有效期的 投标人通过职业健康安全管理体系认证且在有效期的 重合同守信用公示证书的 每提供一个证书得1分，满分为4分 | 4 |
| 3 | 专业资质 | 具有中国制冷空调设备维修企业资质得2分，通用设备维修企业资质得1分，具有安全生产标准化证书得1分，没有不得分。 | 4 |
| 4 | 财务状况 | 考核投标人提供经由会计师事务所的2015年度、2016年度的审计报告，如没有提供经会计师事务所审计的审计报告，给0分。 相比经营状况连续两年盈利为优,得3分；经营状况一年盈利为良,得2分；经营状况无盈利或亏损为差，得 1分。 | 3 |
| 5 | 项目业绩 | 2015年1月以来（以合同生效时间为准）高校中央空调服务项目，业绩依据合同要点为准,每提供一份得3分，满分15分。 | 15 |
| 6 | 客户评价 | 2015年1月以来中央空调项目业绩中有正面评价每1份得1分，最多得3分；没有得0分，需加盖发包单位公章。 | 3 |
| 7 | 获奖情况 | 获得省级部门以上部门颁发的高校节能联盟会员单位得2分，中国建筑节能协会理事单位得2分，全国高校后勤服务优秀企业得2分，无为0分，满分为6分。 | 6 |
| 合计 |  | 40 |

第五部分　合同书格式

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同中未填写的内容及信息，定标后由合同签订双方共同补充和完善。

广东外语外贸大学大学城校区中央空调运行维护服务合同

广外采购单号：                        合同编号：

甲方： 广东外语外贸大学                   签订地点：

乙方：                                生效时间：双方签名盖章之日起

根据广东省政府采购中心组织的广东外语外贸大学大学城校区中央空调运行维护采购项目（采购项目编号：      ，广东外语外贸大学委托协议编号：      ）的公开招标结果，现用户广东外语外贸大学（以下简称甲方）与中标人       （以下简称乙方）就乙方向甲方提供广东外语外贸大学大学城校区中央空调维护保运服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

# 第一条 基本情况

负责广东外语外贸大学大学城校区内各建筑中央空调系统日常维护保养及运行保障、应急抢修，具体包括：1.教学楼A～G栋、实验楼A～E栋、艺术楼、院系楼、行政楼、图书馆、体育馆、学生活动中心，宿舍区学生宿舍1～13栋、食堂、教室公寓、留学生公寓AB栋的集中供冷中央空调系统。2.上述各建筑内中央空调系统从板换间（或冷水主机）至各末端盘管风机、新风机、控制开关、电源控制箱（柜）、计费器系统、管道、线路等的日常管理和定期维护保养。3.本次招标涉及的设备以现场的实物为准，包括但不限于以下数量：40个板换间内的所有机电设备、包括循环水泵123台、各式空调机7549台。

# 第二条 服务范围、内容及要求

一、服务范围

本项目的服务范围为：主要为广州大学城区域供冷系统作为冷源的  广东外语外贸大学40个板换间  所对应的整个通风与空调系统的日常管理与维护服务，包括但不限于：

1、广东外语外贸大学校区内区域供冷系统40间末端板换间内供冷机电设备的运行维护，主要设备包括：空调循环水泵及控制柜、管道及管道组成件；

2、各板换间所供冷的所有末端空调机组（风柜）、风机盘管及相应的控制柜（器）、计费器系统维护运行，其中广州市铭汉科技股份公司对空调用冷计费设备及相应配套管理软件系拥有专利权。

3、小市政冷冻水管网维护抢修，主要包括：从各板换间制冷机房水泵进水总阀开始到回水总阀（包括总阀本身）的冷冻水管、分区闸阀、比例阀、电动阀；

4、二次侧冷冻水水处理，包括水质检测、加药除菌、防锈防垢、水箱清洁等；

5、空调机组所对应的风管及保温，包括风管清扫消毒、破损修复；

6、根据空调管网状况与末端实际使用效果修复、改造、加装排气阀。

7、本期通风与空调系统维护保运招标采购，投标人报价包含人员费用、设施设备工具及劳保等费用、常用消耗品、专项工作费用、管理费及税金等。

8、材料的供应

    - 附件二清单中的易耗件由服务单位提供。

    - 维保所需的单件价格200元以下材料由服务单位提供，200元以上的由采购方提供。

    - 由采购方提供的材料，需要使用时，服务单位应按采购方要求的程序办理领用手续。

9、本项目涉及的主要设备清单见附件一。

二、乙方的服务方式

1、成立项目组，并指定专人管理，全年对空调系统的运行操作、巡查、维护保养、抢修、故障报修响应等工作负责。

2、每年在非供冷季节（暑期及寒假）对维保范围内现有通风与空调系统设备及管网进行全面维护保养，具体时间需提交校方审批，完成后提交完整的维护保养报告。

3、供冷季节（一般为每年的4月15日至11月30日，以用户实际用冷时间为准），按照校方要求的时间、温度，负责板换间内冷冻水循环系统的启停、运行调节、巡查、故障处理。

4、供冷季节，应安排人员抽查末端空调机组实际用冷效果，及时调整运行参数，按校方要求做好节能管理，发现问题及时处理，并做好记录。

5、配合校方做好冷量统计，并进行能耗分析，提出建设性意见。

6、供冷季节，组织配合校方的各项大型活动及接待工作，活动前对现场、设备设施进行检查，保证空调系统设备完好、温度适宜,运行正常，无安全隐患，确保设备、设施运行可靠性。活动期间，加强现场值班巡检力度，确保设备、设施安全可靠运行。

7、提供24小时服务电话，全年响应通风与空调系统报修、技术咨询服务；供冷季节在 每天8:00至19:300期间  安排不少于 8人驻现场专职响应客户故障报修，在收到并确认故障 30分钟内到达现场，一般2小时内处理完成。19:00后因施工安全问题不再处理一般故障单（紧急抢修除外）。

8、定期工作报告，每月底准时提交当月工作总结及下月工作计划，工作报告应包括工作总结、能耗分析、存在的问题及整改建议等。

三、服务期限

本项目总合同期1年，时间为：2018年 月 日至2019年 月 日。

四、乙方服务人员要求

1、根据项目要求，服务单位必须配置不少于10人的团队负责本项目的管理实施。

2、施工单位需在标书中明确服务组织架构，及提供驻场人员作业资格证书，并要求相关人员必须配置到位，实施过程中人员如有改变，应及时通知发包方管理人员。

3、投入到本项目的所有人员应为正式员工，按国家相关法律法规规定发放薪酬福利、购买相关保险，需提供半年的社保证明。

4、中标人须根据校区空调系统使用情况，在用工高峰期根据实际情况适当增配人员，确保各项工作及时完成。

5、人员素质要求：

（1） 驻场负责人：具有空调类专业中级以上职称资格，5年以上相关工作经验，掌握空调、机电或电气等专业知识，能熟练处理现场各项技术问题。

（2）驻场维护人员：全部持有有效的电工作业上岗证，至少3人持有有效的制冷与空调作业上岗证。

五、空调系统维护保养内容与要求

（一）、空调设备保养标准

| 类别 | 项目 | 主要维护内容 | 专业维保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 周 | 月 | 停冷 |  |
| 制冷机房 | 循环水泵电柜 | 清洁控制柜内部、表面（用毛刷清扫或用压缩空气吹干净）。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查控制柜表面仪表、指示灯、开关是否正常。 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 柜内通风、散热情况。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 变频器参数设定、检查保护装置 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查转换开关，轮换使用水泵。 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 消防联动测试，切断电源。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 试验备用泵自动启动功能。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查空调系统自启动程序。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查系统参数设定及保护装置。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查、调整压力开关。 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 检查继电器、接触器动作是否灵活，弹簧压力、超行程是否符合规定。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查热过载继电器整定值，并根据需要调整。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查机械连接情况，仔细查看是否有零件脱落掉入箱内或螺母松动，如有破损的的零件及时配好。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查配电柜母排连接是否良好、色标清晰。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查时间继电器整定值，并根据需要调整。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查所有接线是否有松动，变颜色等现象，检查接地线是否可靠。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查启动柜密封情况，进线孔要用橡皮围垫，防止电线绝缘损坏绝缘。并对进线孔进行密封，以防水、防尘。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查接触器、继电器的活动机构是否灵活、无卡阻，如有应以排除。 |  |  | √ |  |
|  |  | 控制柜内、外、底座除锈，补油漆。 |  |  | √ |  |
| 制冷机房 | 空调循环水泵 | 检查水泵是否漏水、渗水，并及时调整、处理。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 试运行水泵检查水泵的进出口压力是否正常。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查水泵、电机运行时振动情况，如振动过大应查清原因，并采取措施解决（如调整电机、水泵的轴线及水平）。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查水泵、电机运行时是否有异常响声或响声过大，如有应及时查清原因（如电机风叶、水泵叶轮碰壳或轴承磨损），并采取措施解决。 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 检查电机运行电压、电流≤额定电流。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查水泵机械密封 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查电机、水泵运行时是否温度过高，并采取措施及时解决。 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 检查水系统工作情况，根据需要调节水泵出口阀门开度。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查调节活络管路中各阀门，注意阀门按原来开关位置放好。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查联轴节螺丝、机座螺丝是否返松，并上紧。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查电机轴承润滑情况，并用油枪给轴承加适量的润滑油。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查阀门，为阀门杆加适量润油。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查、上紧排气阀门。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查水泵、电机固定螺丝，并上紧。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 水泵叶轮检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查、活络阀门，除锈、补漆，阀门螺杆上滑油。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查机座除锈、补漆。 |  |  | √ |  |
|  |  | 测量电机绝缘，并记录。 |  |  | √ | 每季度 |
|  |  | Y型过滤器清洗。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查联轴节缓橡胶，根据需要更换新件。 |  |  | √ | 每季度 |
| 其他按国家规范及生产厂家需完成的定期保养项目 |  | √ | √ |  |
| 空调末端 | 盘管风机 | 检查冷凝水排水管清洗。 |  |  | √ |  |
|  |  | 清洗盘管风机滤网 |  |  | √ | 1、2月份1次和5~11月之间1次，空调清洗应达到卫生部门检查标准 |
|  |  | 检查室内空调效果，三速成调温开关是否正常，温度控制灵敏。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查管路附属阀件，阀杆加油。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查盘管是否有漏水、堵塞现象。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查冷冻水进口电磁阀是否动作正常 |  | √ | √ |  |
|  |  | 药水清洗表冷器 |  |  | √ | 每年1次，冬季停冷期间、供冷前 |
|  |  | 清理机组滴水盘 |  |  | √ |  |
|  |  | 清洁风机、电机，检查电机轴承，加润滑油。 |  |  | √ |  |
|  |  | 测量电机绝缘，并作记录。 |  |  | √ | 每季度 |
|  | 通风管道 | 风阀检查 |  | √ | √ |  |
|  |  | 风管保温材料修补 |  |  | √ |  |
|  |  | 风管软接检查有无漏气、风 |  |  | √ |  |
|  |  | 风管清扫消毒 |  |  | √ | 每年1次，冬季停冷期间、供冷前 |
|  | 组合风柜 | 检查驱动电机运行电流是否正常（≤额定电流）。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查清洗空气滤网，晾干后装复。 |  |  | √ | 每年2次，1、2月份和7、8月份 |
|  |  | 检查、活动冷冻水进出口阀，给阀杆上润滑油。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查、清通冷凝水排出管，使其保持畅通。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查风量、风压，清洁机组外表，保持干净。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 药水清洁柜机表冷器 |  |  | √ | 每年1次，冬季停冷期间、供冷前 |
|  |  | 检查风机轴承润滑情况，并加适量润滑油。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查传动皮带松紧度是否合适，并作适当的调整及更换。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查压力表、温度计是否显示准确。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 风机、驱动电机外表清洁、除锈，补油漆。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 管路、阀门除锈、补油漆。 |  |  | √ |  |
|  |  | 柜机外表、机座除锈，补油漆。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查风管、冷水管保温 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查比例积分阀动作情况 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查风机轴承温度 |  | √ | √ |  |
|  |  | 测量风机驱动电机绝缘及启动箱绝缘，并作记录。 |  |  | √ |  |
|  |  | 调校联轴器；更换联轴减振器，校对风机轴线。 |  |  | √ |  |
|  |  | 调校风阀 |  | √ | √ |  |
|  |  | 排污管道清洗 |  |  | √ |  |
|  |  | 清理机组滴水盘 |  |  | √ |  |
| 空调末端 | 空调电源电柜 | 检查电器仪表是否固定可靠，显示正常。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查、清洁各风机控制柜内部。 |  |  | √ |  |
|  |  | 指示灯、按钮、转换开关应固定可靠，转动灵活，标志清晰。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 控制回路的接线牢固，标号清晰，绝缘无变色老化。 |  |  | √ |  |
|  |  | 清洁配电柜保持配电柜清洁。检查、清洁各接触器，连接线上紧。 |  |  | √ |  |
|  |  | 试运行电流在额定电流值范围 |  | √ | √ |  |
|  |  | 断电的情况下对配电柜、主开关进行清洁检查：1、 查各主开关、确认接地良好，导电夹压力足够，机械联锁和电气联锁动作正常。2、 检查清洁油污、灰尘、异物等，可用毛刷、压缩空气吹除。3、检查灭弧罩和灭弧栅是否有裂纹，内部触头及灭弧栅是否有融熔物烟灰，并清除。4、检查动触头、静触头紧固情况，螺丝、螺母如有松动，应上紧或更新；5、检查触头是否起麻点、烧蚀清理 。6、检查所有接线螺丝和固定螺丝是否紧固，上紧。7、检查各保护装置的整定值是否正确，必要时作各项整定值的测试。8、检查配电柜母排连接是否良好、色标清晰。 |  |  | √ |  |
|  |  | 检查接地线是否接地良好。 |  |  | √ |  |
|  |  | 测量配电柜绝缘。 |  |  | √ |  |
| 其他按国家规范及生产厂家需完成的定期保养项目 |  | √ | √ |  |
| 通风系统 | 排风机 | 检查风量、风压，清洁机组外表，保持干净。 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 检查传动皮带松紧度是否合适，并作适当的调整及更换。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 调校联轴器；更换联轴减振器，校对风机轴线。 |  | √ | √ |  |
|  |  | 调校风阀 |  | √ | √ |  |
|  |  | 检查风道、风机轴承运行有无异响。 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 除锈补漆，柜机外表、机座除锈补漆 |  |  | √ |  |
|  |  | 排风机配电柜保养项目（项目同空调电源电柜） |  | √ | √ |  |
| 其他按国家规范及生产厂家需完成的定期保养项目 |  | √ | √ |  |

（二）、冷冻水管道的维护保养要求

1、对冷冻水供回水管网、冷凝给水管每年进行一次全面保养，检查冷冻水、凝结水管路是否有大量凝结水，保温层是否有破损，如是则应重新做保温层，尤其是检查管路中阀件部位，保温层做不到位或破损，应重点检查，及时整修。

2、日常运行过程中，发现管网泄漏，及时组织人员做应急处理，防止水浸事故、减少冷量及水的流失，一般在发现管网泄漏或收到报修电话的30分钟内完成应急处理，24小时内组织人员开展补漏修复工作。

3、冷冻水管网阀门的维修养保养：对管网上的的所有手动阀门每年进行2次养护。检查是否泄露，如是则应加压填料；检查开闭是否灵活，若开闭困难则应加注润滑油；若阀门破裂，则应更换同规格阀门；法兰阀应检查法兰连接处是否泄露，如是应更换密封胶垫。

（三）冷冻水系统检查维护要求

- 板换间补水系统每年检修2次，过滤器，补水箱每年清洗2次，一般安排于每年7、8月份和1、2月份停冷期间；

- 水处理：根据水质报告，定期加入保养药剂，对冷冻水管网进行全面的杀菌、清洗等，使管道及换热器系统满足防结垢、防腐、防锈处理要求。

- 水质检验：委托第三方有资质的检测机构检测完成，一年2次 ，送外检测费用由承包方承担。

（四）空调计费器检查维护要求

1、空调计费器进行报障后，需要及时安排人员上门对空调计费器进行维修，保证学生空调计费器的正常使用。

2、空调计费管理软件需要定期进行维护，保证充值管理软件的正常运行。

3、定期维修报告：每个月提供对应的维修报告以及维修清单。

六、抢修

供冷季节，专设24小时服务电话，并在 每天8:00至19:30期间  安排不少于 8人 在驻现场专职响应客户故障报修，在收到并确认故障 30分钟内到达现场，一般2小时内处理完成。19:00后因施工安全问题不再处理一般故障单（紧急抢修除外）。

七、场地及工具配备

1、校方提供现场值班场地。

2、服务单位需自行配置本维护项目服务所需设备设施及专业工具等。

3、服务单位提供服务所需的其他一切条件由中标人自行负责。

八、管理及考核

（一）管理

采购人将委派相关管理部门负责本项目的协调管理，投标人服务人员必须服主管部门有关本项目的指令、监督、考核等协调管理，严格遵守校方及物业的相关规定。

（二）考核

1、根据合同和服务要求，采购人将制定服务考核管理办法，对中标人工作实施奖惩制度管理，并按工作计划、工作质量按月度、半年和全年进行考核。相关管理办法及考核制度根据本次采购招标文件、投标文件、合同及管理单位管理体系为基础制定，中标人应无条件接受。

2、标准

（1）辖区内空调设备设施完好率98%以上。

（2）急修零修及时率100%。

（3）设备计划维保及时率100%。

（4）生产安全责任事故为0。

九、项目相关附件

附件一《空调系统设备清单》

附件二《投标人负责的易耗品清单》。

# 第三条 管理服务期限

1.本项目总合同期1年，时间为：2018年   月  日至2019年  月  日。

# 第四条 管理服务费用

1.本项目的中央空调系统日常管理及维护保养服务费为：CNY￥    元，大写：        。本合同分项报价明细详见合同附件。

2.本条所规定的服务费用，为乙方按照招标文件及本合同约定的内容、质量、标准提供物业管理服务所需的一切费用，包含但不限于乙方按国家及省市相关法律法规和规定计算并支付投入本项目人员的各项劳动报酬，包括基本工资、社保、高温补贴、法定节假日加班费及住房公积金等法定必须支付的费用。对投标文件中的漏项、错项、错算工程量等引起的差异视为已包含在投标总报价中，甲方不再额外增加服务费用给乙方。

# 第五条  管理服务费用的支付方式

1. 中央空调系统日常管理及维护保养服务费按月结算，每月费用为人民币      。

2.在双方联合考勤（甲方对乙方考评结果）的基础上，每月服务费于次月 15日以前通过银行转帐或支票的形式向乙方支付。乙方在通过甲方月度考核，收取当月服务费之前，向甲方提供完税发票。

3.服务费具体付款时间以甲方财务部门办理划账时间为准。付款时间如遇国家法定节假日或甲方寒暑假期间的，付款时间相应顺延至假期结束之后。

# 第六条 双方的权利和义务

# （一）甲方的权利和义务

1.根据乙方完成的中央空调系统日常管理及维护保养服务情况，按月支付乙方中央空调系统日常管理及维护保养服务费用。

2．为乙方提供必要的工具及材料用房。

3．负责向乙方提供所委托物业的图纸资料和相关设施、设备清单，以及学校有关校园管理的规定。对乙方的管理规章制度和岗位职责要求，提出合理化建议。

4．遇到发生紧急情况或突发事件需用人时，可以调遣乙方现场人员。

5．乙方出现有下列任何一种情况的，广东外语外贸大学有权即时终止合同。

（1）乙方放弃承包经营权。

（2）如乙方有违法纵容、煽动工人怠工、罢工等过激行为的，或因乙方无视工人权益引致工人有怠工、罢工等过激行为的。

（3）如乙方有违法经营行为的。

（4）如乙方在经营过程中一个月累计15个工作日工作人员少于规定人数的。

（5）擅自转包、分包，或以其他任何形式私自与第三方进行合作。

6.服务期间内，因规划建设或其他原因，有必要调整作业量的，甲方有权进行作业量的增减调整，并同时对服务费用进行相应调整，乙方必须积极配合和服从甲方安排和办理确认手续。

7.广东外语外贸大学有权根据具体情况调整服务单位监管考核办法和服务质量考核评价指标体系中的内容，并书面告知乙方。

（二）乙方权利和义务

1．依据合同规定完成中央空调系统日常管理及维护保养服务工作，按月向甲方收取中央空调系统日常管理及维护保养服务费用。

2．每月向甲方缴交工具及材料房的水电费，合理使用甲方提供的工具及材料用房。

3．配合学校做好节能管理工作，教育员工节约用水用电。

4．根据有关法律、法规，结合实际情况，建立中央空调系统日常管理及维护保养服务的规章制度和质量管理体系，明确各岗位职责和工作标准，落实考核措施和办法，建立中央空调系统日常管理及维护保养工作档案。

5．遵守国家的法律法规和学校的规章制度，严格执行合同的要求，根据甲方授权，对绿化工程实施综合管理，确保实际管理目标实现并承担相应责任，自觉接受甲方检查监督。

6．向甲方提供其管理服务本项目就业人员的名册和相应的身份证、婚育证、健康证、暂住证、上岗证和资格证的复印件，以及进校工作的车辆清单。对员工进行法制、安全和礼仪教育，岗前培训。统一着装，佩戴标志。

7．如遇到国家、地方有关假日或专项突击性检查、参观等，乙方应配合及时做好相应的管理服务项目，并接受检查。

8．乙方必须遵守学校规章制度，员工的工资、福利、保险及社会参保费用等全部由乙方承担，员工发生工伤事故或违法行为由乙方自行负责，与甲方无关；乙方聘用的人员必须符合国家有关部门对计划生育政策的相关规定，若有违反，乙方必须负全部责任以及连带责任；乙方聘用的人员必须符合《劳动法》、《劳动合同法》等国家及省市政府劳动和社会保障相关的法律法规，以及合法用工的各项要求，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准，若因乙方存在拖欠工资，不为员工购买社会保险等原因引起的员工劳资纠纷，所有责任由乙方负责，与甲方无关。如乙方员工在聘用期间损坏或盗窃甲方物品，乙方负责赔偿和追查。

9.乙方必须接受甲方的监督和每月定期的考核评估。

10.遇突发事件应在15分钟内到达现场处理，10分钟内向甲方报告，24小时内向甲方提交书面报告。

11.对学校师生正常工作、学习有较大影响的操作，应提前3个工作日向甲方报告并经甲方同意方可实施。

12.遇发生紧急情况或突发事件，乙方现场的工作人员应服从甲方调遣。如有需要，乙方应在30分钟内抽调足够的人员支援。

13.合同期满前一个半月向甲方移交相关财产、全部物业管理档案及相应资料。

14.在合同期内乙方应接受甲方对大学城校区新增建筑物的物业管理要求，其费用按本次中标的建筑面积平方单价计算，并由双方签订补充合同条款，作为本合同的一部分。

15.积极认真协调、管理校区其他乙方做好后勤服务保障工作。

16.在履约期间，乙方必须因应作业量的增加按比例增加相应数量的作业人员、作业机械、工具等以满足作业的需要，确保作业质量。

17. 乙方在服务过程中发现其它市政类问题有责任及时向甲方报告。

18.乙方必须成立至少由1名专职人员组成的服务质量自查队伍，每月10日前把上个月自查情况书面上报甲方。

19.乙方在服务期内的有关工作记录、管理资料要根据甲方的要求填报，每月按时送交甲方存档。

20.乙方应接受甲方指定的检查监督部门进行检查、监督。

21.乙方在服务期内应制定相应的应急预案，在出现自然灾害或重大事件时，必须组织自身的人员积极响应甲方要求参与工作。

22.乙方严格按照合同中设定的岗位数（人数）到岗，若有缺岗，每发现一次扣发该岗一个月工资。

23.乙方每学期至少1次征询甲方对各项服务的意见，自觉接受甲方的监督、检查，及时改善管理和服务，满意率符合本合同相关要求。

24．人工费、辅助性材料费、机械工具费、措施费、第三方检测费、税费等费用由乙方负责。

25．乙方因清洗药剂或清洗程序不当造成故障，乙方将承担责任，免费提供维修服务及所损坏的零配件并赔偿由此给甲方造成的损失。

26.服务期满后，乙方必须协助甲方做好交接工作。

27.关于用工成本上涨的补偿问题：签订合同后，在合同履行期间，国家调整最低工资标准的话，学校与乙方各自承担涨幅的50%。补偿费用具体算法如下：（调整后最低工资标准－调整前最低工资标准）÷2×项目组人员总数。

第七条  违约责任

1.如甲方违反第五条有关付费的约定，不付或迟付服务费用的（寒暑假除外），乙方有权按应付款额的0.5‰追讨每日的滞纳金。如甲方拖欠费用超过30天的，乙方有权中止本合同。

2.任何一方没有充足理由单方中止本合同的，则需补偿对方一个月的服务费用。

3.因不可抗力造成单方或双方不能履约的，则免责，如果造成经济损失的，应共同协商，合理分摊。

4.由于乙方人员工作失职或不规范操作，造成甲方财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

# 第八条 争端的解决

1.凡与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如经过协商后仍不能达成协议时，任何一方都可以向法院提出诉讼。

2.因本合同引起的诉讼由广州市天河区人民法院管辖。

# 第九条  其他约定

1.任何一方如修改或补充本合同，须征得对方同意，并以书面协议为准。

2.本合同自双方代表签字之日起生效，合同附件、项目招投标文件是本合同的有效组成部分；本合同正本一式八份，甲、乙双方各执四份，具有同等法律效力。

3.附件：详见《用户需求书》附件及中标人《投标文件》附件，定标后由双方进行补充。

兹有甲乙双方在此确认，本合同为甲乙双方合法授权的代表在             签订。

甲方：广东外语外贸大学（盖章）              乙方：（盖章）

甲方代表（签字）：                       乙方代表（签字）：

地  址：                                地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

开户银行：                              开户银行：

开户银行帐号：                          开户银行帐号：

附件一：空调系统设备清单

| 序号 | 用冷建筑物名称 | 板换设计冷量(KW) | 盘管风机 | 吊顶风柜 | 卧式机组 | 水泵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼A | 401 | 9 | 56 | 4 | 3 |
| 2 | 教学楼B | 1672 | 6 | 115 | 4 | 3 |
| 3 | 教学楼C | 1260 | 47 | 88 | 4 | 3 |
| 4 | 教学楼D | 2274 | 2 | 105 | 1 | 3 |
| 5 | 教学楼E | 2144 | 5 | 48 | 4 | 3 |
| 6 | 教学楼F | 2562 | 2 | 80 | 0 | 3 |
| 7 | 教学楼G | 1651 | 2 | 36 | 0 | 3 |
| 8 | 实验楼A | 1143 | 144 | 27 | 6 | 3 |
| 9 | 实验楼B | 990 |  | 52 |  | 3 |
| 10 | 实验楼C | 1073 | 16 | 55 | 4 | 3 |
| 11 | 实验楼D | 901 |  | 27 |  | 3 |
| 12 | 实验楼E | 1043 |  | 54 |  | 3 |
| 13 | 学生活动中心 | 1450 | 94 | 5 | 5 | 3 |
| 14 | 校行政办公楼 | 1175 | 163 | 5 | 3 | 3 |
| 15 | 院系办公楼 | 1144 | 268 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 图书馆 | 3900 | 88 | 0 | 33 | 3 |
| 17 | 教学楼B（艺术楼） | 4000 | 88 | 6 | 27 | 3 |
| 18 | 体育馆 | 1435 |  |  |  | 3 |
| 19 | 广外食堂 | 2290 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 20 | 学生公寓1栋 | 1200 | 247 |  |  | 3 |
| 21 | 学生公寓2栋 | 1200 | 223 |  |  | 3 |
| 22 | 学生公寓3栋 | 1200 | 247 |  |  | 3 |
| 23 | 学生公寓4栋 | 1200 | 247 |  |  | 3 |
| 24 | 学生公寓5栋 | 1200 | 224 |  |  | 3 |
| 25 | 学生公寓6栋 | 1200 | 223 |  |  | 3 |
| 26 | 教师公寓1栋 | 1400 | 115 |  |  | 3 |
| 27 | 教师公寓2栋 | 2000 | 120 |  |  | 3 |
| 28 | 教师公寓3栋 | 1400 | 144 |  |  | 3 |
| 29 | 教师公寓4栋 | 1400 | 168 |  |  | 3 |
| 30 | 教师食堂 | 1400 | 9 |  | 4 | 3 |
| 31 | 学生公寓7栋 | 1400 | 293 |  |  | 3 |
| 32 | 学生公寓8栋 | 1600 | 406 |  |  | 3 |
| 33 | 学生公寓9栋 | 500 | 348 |  |  | 3 |
| 34 | 学生公寓10栋 | 500 | 348 |  |  | 3 |
| 35 | 学生公寓11栋 | 420 | 348 |  |  | 3 |
| 36 | 学生公寓12栋 | 420 | 372 |  |  | 3 |
| 37 | 学生公寓13栋 | 900 | 408 |  |  | 3 |
| 38 | 留学生公寓C19A | 900 | 536 |  |  | 3 |
| 39 | 留学生公寓C19B | 907 | 536 |  |  | 3 |
| 40 | 第二学生食堂 | 900 |  |  | 5 | 3 |
|  | 小计 |  | 6673 | 759 | 117 | 123 |

件二：投标人负责的易耗品清单

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传动皮带 |  |
| 2 | 电机轴承 |  |
| 3 | 电机轴封 |  |
| 4 | 2寸以下铜闸阀 |  |
| 5 | 压力表 |  |
| 6 | 温度计 |  |
| 7 | 易损电器元件（如中间继电器、交流接触器、热继电器等） |  |
| 8 | 系统年度保养风柜、水泵、电机等设备防腐、防锈处理材料 |  |
| 9 | 价值在200元人民币以下的各类零部件、配件、辅材等 |  |

# 第六部分 投标文件格式

目录

1.	自查表	41

2.	报价表	43

3.	投标函	45

4.	资格证明文件	47

5.	财务报表	48

6.	同类项目业绩介绍	48

7.	一般商务条款偏离表	49

8.	实施计划	50

9.	中标服务费支付承诺书格式	错误!未定义书签。

10.	唱标信封（独立封装）	51

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：广东外语外贸大学大学城校区中央空调运行维护采购项目

采购项目编号：

投标供应商名称：

日期：       年      月      日

## 自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 与投标邀请函中投标供应商资格要求一致 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算或超过采购预算而采购人能支付的；若报价明显低于其成本，投标供应商应能做出合理说明。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2.对标的服务的关键、主要服务没有报价漏项。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 4.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 5.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 6.投标有效期为投标截止日起90天。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 7.商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：　广东外语外贸大学大学城校区中央空调运行维护采购项目　　  采购项目编号：　                 　　子包号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 服务 |  |
| 其他费用 |  |
| 每年报价 | （大写）每年人民币 元整（￥ /年） |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ ） |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2	投标明细报价表

采购项目名称：　广东外语外贸大学大学城校区中央空调运行维护采购项目　　  采购项目编号：　                 　　子包号：

| 一、服务详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、其他费用详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |

注：1）	以上内容必须《报价一览表》一致。

2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3)	所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

4)	应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 投标函

投 标 函

致：广东外语外贸大学

为响应你方组织的   广东外语外贸大学大学城校区中央空调运行维护采购项目   项目的招标[采购项目编号为：                    ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  广东外语外贸大学大学城校区中央空调运行维护采购项目  招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本叁份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十一）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十二）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东外语外贸大学

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就  广东外语外贸大学大学城校区中央空调运行维护采购项目 项目采购[采购项目编号为                    ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 4.4	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

## 4.5财务报表

投标供应商应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 5同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 6一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

报价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 实施计划

#### 5.1	服务方案

投标供应商应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标供应商履约能力不足或响应不全。

组织实施方案的内容应包括：

5.1.1	对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、采购人的义务及配合条件）

5.1.2	针对本项目的组织实施方案

5.1.3	进度计划和保证项目完成的具体措施

5.1.4	项目整体验收计划

5.1.5	培训计划

5.1.6	投标供应商认为必要说明的其它内容。

#### 5.2	项目人员安排

5.2.1	拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

5.2.2	专业人员的时间计划表

本项目拟安排人员的进驻时间、工作明细时间、工作量等。

#### 5.3	履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

#### 5.4	其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

#### 6.1	《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 6.2	优惠或折扣说明（如有）

#### 6.3	退保证金说明（原件）

#### 6.4	《投标保函》原件，或《政府采购投标担保函》或交付投标保证金（非保函形式）的银行回单复印件