广东外语外贸大学北校区图书馆

中央空调系统维修及保养服务采购项目

招

标

文

件

项目编号：GWZB2021-48

招 标 人：广东外语外贸大学

二〇二一年九月

总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标方须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书格式

第六部分　投标文件格式

第一部分　投标邀请函

广东外语外贸大学（招标人）根据《广东外语外贸大学采购管理办法》，就北校区图书馆中央空调系统维修及保养服务采购项目进行校内公开招标，欢迎符合资格条件投标人投标:

一、项目编号：GWZB2021-48

二、项目名称：广东外语外贸大学北校区图书馆中央空调系统维修及保养服务采购项目

三、项目预算：60万元

四、项目内容及需求：(内容、要求、地点)

（一）项目内容：北校区图书馆中央空调系统维修及保养服务（详见第二部分用户需求书）

（二）服务期限：三年（36个月）。

（三）项目地点：广东外语外贸大学北校区图书馆。

五、投标人资格要求

（一）投标人具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。（提供营业执照复印件）

（二）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近三年内任一年度的财务状况报告复印件，投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件）

（三） 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供相关证明材料，如履行合同的设备、场地、技术人员等，或者提供书面声明，格式自拟）

（四）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供纳税证明及缴纳社会保障资金材料复印件，如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）

（五）已报名登记并在规定时间内成功缴费。

（六）本项目不接受联合体投标。

六、投标报名的时间、方式及报名费用缴纳

1、投标报名时间：2021年9月13日～2021年9月17日

2、报名方式及提交的资料：法人营业执照副本、法人授权书原件(加盖公章及加盖法人代表印章或签名)。将以上资料扫描连同《投标人员临时进校报备表》excel格式作为附件发电子邮件至广东外语外贸大学招标中心邮箱：gwzbzx@gdufs.edu.cn。邮件附件命名格式：报名项目+单位名称。

3、报名费用缴纳方式：按以上要求提交资料并通过招标中心审核，招标中心会在资料审核通过后回复到投标人报名的邮箱地址，投标人登录我校交费大厅缴费，缴费成功后，将于开标时提供发票。

4、缴费登录地址：https://zfpt.gdufs.edu.cn/#/anonymous/anonymous-pay

5、获取招标文件的方式：网上自行下载

6、招标文件售价：人民币300元/套（售后不退）

7、缴费截止时间：2021年9月18日24：00，逾期缴费无效。

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2021年9月24日，9：30（北京时间）

（二）递交投标文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼四楼422电子评标室

八、招标机构的名称、地址和联系方式

（一）招标人名称：广东外语外贸大学

（二）地      址：广州市白云区白云大道北2号

（三）联系 电话：020-36207135

（四）联 系 人：陈老师

广东外语外贸大学招标中心

2021年9月7日

第二部分　用户需求书

## 项目概况

  - 采购内容：北校区图书馆中央空调系统维修及保养服务。

## 总体要求

- 供应商必须对所有内容和服务投标，不允许只对其中部分投标。

- 供应商应保证采购人在使用货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉，应保证所供应货物或服务的内容、版本及进货来源合法，如果任何第三方提出侵权指控，供应商承担一切与之有关的法律责任。

- 投标价格包括招标范围内的所有费用、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用，合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

- 中标供应商负责项目采购人需求书中列出的所有工作内容，以及其他隐含的配套工作。中标供应商应充分考虑影响报价的各种因素和风险。采购人不再支付中标金额以外的任何费用。

- 中标供应商不得以任何方式转包或分包给其他经营者，否则采购人有权单方终止合同，由此产生的一切经济损失由中标供应商自行承担。

- 参加投标的服务商勘察现场了解现场实际情况和具体要求，须提前3天预约，勘查前须按学校的管理制度提交入校所需相关的资料，并提供《现场踏勘确认回执》由图书馆签字盖章确认。具体格式见后面投标文件格式。（勘察联系人：蔡老师，手机13826240638）

- 本采购文件中加注“★”的条款均被视为不可偏离条款，供应商要特别加以注意，必须对此响应并完全满足或优于这些条款，否则若有一项加注“★”的条款未响应或不满足，投标将被否决。加注“▲”的条款为重要条款，如不满足将会导致评审的严重扣分。

## 招标范围及服务要求

（一）招标范围：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东外语外贸大学北校区图书馆中央空调系统维修及保养服务采购 | 1 | 项 |

- 项目概述

广东外语外贸大学北校区图书馆采用中央空调集中供冷，建筑面积将近2.3万平方米。本项目的招标范围为北校区图书馆中央空调整个供冷系统及所对应的整个通风与空调系统的维修与维护服务，本系统自2003年投入使用以来，为图书馆营造良好舒适的学习环境提供了保障，具体包括：

- 负一楼主机房内特灵离心式冷水主机CVHE420两台（另新装的1台特灵RTHDC1D3E3主机除外）；

- 相对应冷却水泵冷冻水泵机组及相对应控制电柜（另新装的4台水泵除外）；

- 天面冷却塔两组（另新装的1组除外）；

- 冷却水管路系统，冷冻水管路系统；

- 按行业标准的冷却水冷冻水达标处理；

- 空气处理机组维修、定期清洗及日常保养；

- 风机盘管维修、定期清洗及日常保养；

- 整个通风系统的维护。

（三）项目内容

1、供应商须对广东外语外贸北校区图书馆区域内供冷系统供冷机电设备等全套设备的进行运行维护，不包含制冷设备的日常启停运行；

2、在机组运行期间每个月保养内容，提供维护保养报告。其中本项目主机保护冷凝器、蒸发器铜管每年通炮一次；具体实施时间视机组情况而定。

1）压缩机马达检修：检测及收紧所有之马达电源端子，检测马达线圈温度传感器欧姆值，对马达线组之绝缘阻抗测试；

2）马达起动控制箱检修：收紧所有电源端子，检测马达起动器及其它装置，对马达起动箱除垢并进行保护处理；

3）润滑系统检修：	检测油槽油位是否正常（运转中），检测油温控制传感器；

4）控制及保护电路检修：检测及校正低温传感器，检测及调整高压开关，检测及调整冷却水及冷冻水流量开关；

5）冷凝器检修：检测水及冷媒之温差并调整，检测冷媒饱和温度及压力传感器；

6）蒸发器检修：检测水及冷媒之温差并调整，检测冷媒饱和温度传感器及校正冷媒蒸发压力；

7）一般系统检查：检测不正常之噪音，振动及高温，检测及报告机组之温度计及压力表，运转主机，检查及报告其操作状况；

3、风柜机保养内容

1）风柜机检修：清洗隔尘网，检查去水盘及去水喉；检查马达电流，绝缘测试，轴承加油；检查所有保护元件；检查及调校马达皮带张力；必要时更换原厂或经甲方认可的配件并提交报告。

2）送风管道检修：通风管道在空调启用前进行一次消毒工作，严格按有关施工规范进行施工作业，并提交完工报告。

3）每半年对翅片清洗、消毒一次（每年3-4月份开空调之前和暑假开学前）。

4）每季度对风柜房清洁消毒一次，保证风柜房内无积水、霉渍。

5）每年度对风柜外观及内部防锈蚀处理一次。

6）风柜温控系统维修及保养，小、中修48小时内完成，大修一周内完成。

7）每月检查系统组成的机械连接以及电气部件的紧固件进行检查，确保紧固有效、无松动现象；

6）定期时对电气系统性能进行测试，确保系统正常运行；

7）定期检测制冷系统是否工作正常，符合标准；

8）保证空调总体性能能够满足设备的铭牌要求；

9）修理所更换的部件应尽量采用原厂全新配件或国内一流品牌配件使用非原厂全新配件需得到需方书面确认。

4、风机盘管保养内容

1）供冷期间每季度一次过滤网清洗（每年度不少于三次）；

2）每年对翅片进行清洗一次，每半年对翅片消毒一次（每年3-4月份开空调之前和暑假开学前）；

3）每年对电机、风机等进行保养，如有损坏进行更换；

4）定期（时间间隔一般不超2个月）检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加注润滑油；如有异常磨擦响声，则应更换风机轴承；

5）用500V表检测风机电机线圈绝缘电阻应不低于0.5MΩ，电容无变形、鼓胀或开裂，如有则应有更换同规格电容；

6）清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物；

7）用盐酸溶液（内加缓蚀剂）清除盘管内壁的水垢至少半年一次；

8）每次保养时应检查所有紧固件并依次拧紧确保紧固有效、无松动现象；

9）处理设备运行过程中出现的各项故障问题和维修，同时做好保养工作，保证正常供冷；

10）过滤网若有损坏或堵塞负责免费更换。

5、水塔检修：彻底清洗对风筒、塔、入风导板、主水管、分水管、喷头，有破损松动及时修补、固定，彻底清除布水管及喷头内部的污物，彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩；检查水盘、塔脚是否漏水；清洗挡水帘、消音毯；检查水塔电机的接线端子，检查减速机各部位并进行调整保养。

每月定期对室外冷却塔管路系统的阀门，管道进行维护，保证阀门启闭灵活。定期对管道阀门除锈、刷油漆，定期清洗地面排水沟，保证排水通畅。

6、冷却、冷冻水泵维修保养工作内容

运行季节检查（每月一次）

1）测量水泵运行温度、振动异响，发现问题及时处理，必要时加润滑油脂；

2）检查调节水泵的震动异响、压力差及阀门的开启度，有必要时清洗过滤器；

3）校核水泵同马达连轴的同心度，紧固地脚螺丝；

4）检查水泵的密封件，有必要时更换密封填料或轴封；

5）检查记录水泵的电压、运行电流；

6）校正压力表、温度计的准确性能，必要时更换；

7）清洁设备，做好设备防腐、防尘处理；

8）根据需要更换或维修坏损部件；

7、循环水全年水质处理

（1）循环水需进行定期维护保养，内容如下：按水质要求添加杀菌灭藻剂、络合清洗剂、分散剥离剂、钝化预膜剂、预膜增效剂、冷冻缓蚀阻垢剂冷却缓蚀阻垢剂等药剂，每月处理两次，符合《HG/T2387-2007工业设备化学清洗质量标准》。

（2）详细技术要求

冷却水部分

1）以下年度全系统化学清洗项目在甲方可安排停机和全系统排污期间实施：

a. 在冷却水系统的冷却塔中投加NT-805清洗剂，全系统进行杀菌灭藻去污。

b. 在冷却水系统的冷却塔中投加NT-800清洗药剂，乳化溶解系统管壁的油性物质，同时投入NT-800和NT-805复配清洗药剂于冷却水系统后，全系统放水排污，清洗冷却塔。

c. 在冷却水系统的冷却塔中投加NT-801清洗药剂，溶解清除锈垢和硬垢。全系统放水排污。清洗冷却水塔。

d. 在冷却水系统的冷却塔中投加NT-802预膜剂，补充管道金属基体表面的膜层，起防腐作用。投入NT-802药剂于冷却水系统后，全系统放水排污，清洗冷却水塔，并拆Ｙ隔以清除过滤物。

2)日常保养项目：

a. 全年进行加药保护，包括水质稳定剂及杀菌剂。

使用期间每月一次根据水质情况加入药剂，使水质达到稳定。

b. 每月取水样进行完整化学分析，对系统及时进行监控，以确保处理效果，并送交分析报告给甲方。

c. 每月取样分析，根据水质情况，定期进行排污，清洗水塔。

d. 每年视主机运行状况对主机冷凝器进行通炮一次。

冷冻水部分（该系统因密封循环而只需考虑杀菌缓蚀处理）

1)年度全系统化学清洗项目（在甲方可安排停机和全系统排污期间实施）

a. 在冷冻水系统的补水箱中按作业规范加NT-807清洗剂、NT-800清洗药剂，全系统进行杀菌处理，清洁系统管壁等操作，最后全系统放水排污。

c. 在冷冻水系统的补水箱中投加NT-801清洗药剂，将已形成的锈垢和硬垢溶解清除。投入NT-801药剂于冷冻水系统后，全系统放水排污。

d. 在冷冻水系统的补水箱中投加NT-802预膜剂，补充管道金属基体表面的膜层。投入NT-802药剂于冷冻水系统后，全系统放水排污。

2)日常保养项目

a. 在冷冻水补水箱中加入NT-804水稳剂，在水泵无严重泄漏或人为放水的情况下，保证达标。

b. 每月取样分析，如药剂浓度不够，补加NT-804。并再次取样化验，合格后将化验报告交甲方。

8、机房供电控制柜（每月定时检查）

1）全面检查母线及引下线连接是否良好，母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，检查母线上的绝缘有无松动和损坏。检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠，检查接地线有无锈蚀，接线桩头是否紧固，确保接头连接紧密；

2）用手柄把总空气从配电柜中摇出，检查主触点是否有烧溶痕迹，检查灭弧罩是否烧黑和损坏，紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘，试验机械的合闸、分闸情况；

3）把各分开关柜从抽屉柜中取出，紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线，检查手柄操作机构的灵活可靠性，紧固空气开关进出线，清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。

9、应急维修

编制应急响应预案，预案需明确响应时间及处置流程。应急和紧急情况遇报故障需即时响应，30分钟到达现场并解决问题。

10、设备停机检查和预防性保养（每年一次）

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷（暖）季节的运行作好准备。

（四）服务要求

1、供应商须成立（不低于2名专业技术主管人员的）项目组，并指定专人管理，全年对空调系统的协助运行操作、巡查、维护保养、抢修、故障报修响应等工作负责。

2、供应商在每年非供冷季节（暑期及寒假）对维保范围内现有通风与空调系统设备及管网进行全面维护保养，具体时间需书面提交采购人审批，完成后向采购人提交完整的维护保养报告。

3、供应商在供冷季节（一般为每年的 4 月 15 日至 11 月 30 日，以采购人实际用冷时间为准），按照采购人要求的时间、温度，负责板换间内冷冻水循环系统协助运行调节、巡查、故障处理。

4、供应商在供冷季节，应安排足够人员抽查末端空调机组实际用冷效果，及时调整运行参数，   按采购人要求做好节能管理，发现问题及时处理，并做好记录。

5、 ★供应商应提供 24 小时服务电话，全年响应通风与空调系统报修、技术咨询服务；供应商在供冷季节在每天 8:00 至 21:30 期间，在收到并确认故障 30 分钟内到达现场，一般 2 小时内处理完成。

- ▲在合同期间包含免费提供空调主机、风柜、风机盘管机设备500元以内的零配件，具体易损配件项目在投标文件中列明。

7、▲在合同期间包含免费提供风柜电机、风机盘管电机、冷却塔电机等维修及更换，具体根据勘查现场后投标文件中列明各种设备的型号、数量及免费的范围。

8、▲根据本项目的需求，报价文件中详尽编写项目执行方案，并承诺能100%按编写项目执行方案履行合同。

## 保养报告要求

## 1、月度保养报告要求

## 每月底提交本月空调各设备、系统维护保养记录。

## 每月底提交一份本月空调系统状况报告。

## 每月底提供一份下月维护保养计划。

## 2、年度保养报告要求

## 冷水机组的巡查保养记录。

## 水泵的巡查保养记录。

## 冷却塔的巡查保养记录。

## 管道、阀门的保养记录。

## 配电柜的巡查保养记录。

## 变频柜的巡查保养记录。

## 每年度高峰季节对系统作运行综合测试，并提交相应的状况及整改建议。

## 其他巡查保养记录。

## 对整个季度的维保工作进行总结，对故障的发生进行判断，并提供相关报告。

## 商务要求

- 服务期限：

1、服务时间：本项目总合同期3年，自合同签订日之日起计算。

2、实施地点：广东外语外贸大学北校区图书馆。

（二）支付方式：

1、本项目服务费每6个月按合同比例金额进行结算一次。

2、通过银行转帐或支票的形式向中标供应商支付。中标供应商在收取服务务费之前，向采购人提供对应金额发票。

3、合同款项具体付款时间以采购人财务部门办理划账时间为准。付款时间如遇国家法定节假日或甲方寒暑假期间的，付款时间相应顺延至假期结束之后。

第三部分　投标人须知

一、投标费用说明

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件的构成

（一） 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1.投标邀请函

2.用户需求书

3.投标人须知

4.开标、评标、定标

5.合同书格式

6.投标文件格式

7.在竞标过程中由招标人发出的澄清更正文件等

本招标文件中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

（二） 投标文件的澄清更正

1.招标人对投标文件进行必要的澄清更正的，于投标截止时间的10天前在广东外语外贸大学网站主页“招标公告栏”(网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm)上发布公告，并通知所有报名的投标人，投标人在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为投标文件的组成部分；澄清更正不足10天的，招标人在征得当时已报名的投标人同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

2.根据竞标的具体情况，招标人可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在广东外语外贸大学网站主页“招标公告栏”上发布公告，并通知所有的投标人。

三、投标文件的要求

（一）投标文件编制

1.投标文件的组成：标书内容包括但不仅限于以下内容，营业执照、企业信誉及有关证书复印件、经营业绩，投标报价、项目需求理解、项目方案、人员配置、服务承诺等。

2. 投标人应认真阅读、并充分理解投标文件的全部内容，并应完整、真实、准确的填写投标文件中规定的所有内容。投标人没有按照投标文件要求提交全部资料，或者投标没有对投标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

3.如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供投标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

(二) 投标文件递交

1. 所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。

2.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

3. 投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

4. 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。招标人对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

5.投标人有下列情况之一的，其投标文书为无效标书：

①. 未在规定的时间内将投标文书送达规定地点的；

②. 投标文件不完整的；

③. 投标文件无法定代表人签字或无法人代表授权委托的。

④. 投标文书未按要求密封加盖公章的；

⑤. 投标人不符合“合格的投标人”要求的；

⑥. 未提交投标保证金或提供空头支票的；

⑦. 投标文件附有采购人不能接受的条件的。

（三）投标文件的数量和签署

1.投标人应编制投标文件一式叁份，壹份正本，贰份副本（电子光盘1张），投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

2.所有投标文书应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字，并装入密封的信封加盖投标人的公章。

3. 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

（四） 投标文件的密封和标记

1. 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

2. 为方便开标时唱标，投标人应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

3. 信封或外包装上应当注明招标项目名称、招标项目编号和“在（投标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

4. 如果未按要求密封和标记，招标人将拒收该投标文件。

四、询问、质疑

（一）询问

投标人对投标文件、竞标过程和中标结果有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“招标人、招标人的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

投标人认为投标文件、竞标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向招标人书面提出质疑，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑；招标人在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

五、投标保证金

（一）投标保证金缴纳

本项目的投标保证金：6000元，收款人：广东外语外贸大学。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

投标保证金以下列形式提交：

1支票形式。投标保证金以支票形式提交，由各投标人于投标当日在递交投标书时向招标人缴交，投标活动结束后由招标人予以退还（不计利息）。

2银行转账。投标人提供银行转账底单复印件，并与投标文件一并提交。

收款人：广东外语外贸大学，银行帐号：630157745051，银行：中国银行广州黄石东路支行。

（二）投标保证金退还

如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息原额退还。中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。中标人无正当理由，不得拖延或拒绝与建设单位签订合同，否则投标保证金不予退还。

（三）投标保证金不予退还情况

有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还：

1. 投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2. 投标文件中提供伪造虚假材料的；

3. 投标人恶意或捏造事实对其竞争对手进行攻击的；

4. 中标供应商在规定期限内未签订合同。

六、合同的订立和履行

招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按投标文件要求和中标人投标文件承诺签订合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

七、信用要求

实行信用一票否决制。投标单位有下列情况之一者，一经招标单位或相关业务主管部门发现，该投标单位参加投标的，投标无效；

1. 提供虚假材料；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

3. 与其他投标单位恶意串通；

4. 中标后，无正当理由拒绝与招标单位签订合同；

5. 中标单位违反法律法规，给招标单位带来损害的；

6. 中标后在履约过程中没有严格按照招标文件、合同等要求保证质量；

7. 中标后转包、分包项目。

八、违约责任

投标人中标后一经发现有以下行为之一，并给招标单位造成损失的，其中标资格将被取消，其投标保证金将予以没收；且两年内不得参与广东外语外贸大学组织的招投标活动。

1. 提供虚假材料；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

3. 与其他投标单位恶意串通；

4. 中标后，无正当理由拒绝与招标单位签订合同；

5. 中标单位违反法律法规，给招标单位带来损害的。

第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

招标人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。招标人做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。

二、	评标委员会

本次招标依法组建评标委员会。评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、

微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

三、	评标方法、步骤及标准

本次评标采用综合评分法。

（一）资格性和符合性审查

1.评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

（二）技术、商务及价格评审

1.评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评估因素 | 商务 | 技术 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 18% | 62% | 20% |

2.技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

3.商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

4.价格评审

投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）对投标货物的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）	对投标货物的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标时将要求漏项的投标供应商予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）	对非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定；

6）本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

计算价格评分：

各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：   价格评分=（基准价÷评标价）×价格分值

评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

四、定标

（一）中标供应商的确定

根据评标委员会的评标结果，推荐两名中标候选人，招标人依法确定1名中标供应商。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列（出现综合得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标总价都相同，由全体评委投票确定名次）。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

（二）中标价的确定

中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

（三）发布中标结果

招标人将在下列媒体公告中标结果：广东外语外贸大学网站主页，招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

五、招标失败的情况

本项目招标出现下列情况之一，将视为招标失败：

1）投标报名的供应商不足三家的。

2）至投标截止时间止，递交投标文件的供应商不足三家的。

3）通过资格性审查的合格供应商不足三家的。

4）通过符合性审查的合格供应商不足三家的。

5）通过资格性、符合性审查且未成为其他子包中标候选供应商的供应商不足三家的。

6）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

招投标活动时间安排表

制表日期：年月

| 项目名称 | 广东外语外贸大学北校区图书馆中央空调系统维修及保养服务采购项目 | 联系人 | 陈老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东外语外贸大学 | 电话 | 020-36207135 |
| 程序 | 计划时间 | 地点 |
| 现场勘察 | 现场勘察联系人：蔡老师；联系电话：13826240638 | 广东外语外贸大学图书馆 |
| 递交投标文件 | 2021年9月24日9:00时至9:30时（北京时间) | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 开启投标文件 | 2021年9月24日9:30（北京时间) | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 评审 | 2021年9月24日10:00-12:00（北京时间) | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |

附表一

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | （与公告中投标供应商资格要求一致） |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的。 |
|  | 2.按要求缴纳了投标保证金。 |
|  | 3. 提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 4. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 5.没有其他未实质性响应文件要求的。 |
|  | 6.投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 7. 商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 |
|  | 8.已提交现场勘察确认文件回执。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

附表二

技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认真勘察现场，了解现场实际情况和具体要求 | 1）提供由图书馆签字盖章确认《现场踏勘确认回执》，得5分； 2）无提供不得分。 | 5 |
| 2 | ▲根据本项目的需求，报价文件中详尽编写项目执行方案，并承诺能100%按编写项目执行方案履行合同。 | 根据各投标人对本项目的执行方案进行评审： 1）整个项目的工作方案内容全面，内容详实，针对性和可操作性强，完整阐述各个阶段的工作的，得 8分； 2）整个项目的工作方案内容相对全面，内容充足，具备一定的针对性和可操作性，能分阶段阐述各项工作的，得6分； 3）整个项目的工作方案内容不全面，内容不完整，不具备针对性和可操作性，不能阐述各项工作的，得 4 分； 4）无提供工作方案的不得分。 | 8 |
| 3 | 投入本项目的人员资质情况 | 针对本项目投标人投入的项目组人员要求持证上岗： 项目组负责人具有全国物业管理项目经理岗位技能证书得2分； 项目组负责人同时具有广东省物业管理项目经理执业证书得2分； 派驻的项目组人员不少于两人，要求具有中华人民共和国特种作业操作证作业类别及操作项目分别如下： ①制冷作业（操作项目：制冷与空调设备安装修理作业）得2分； ②电工作业（操作项目：低压电工作业）得2分； ③高处作业（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）得2分； ④焊接与切割作业（操作项目：钎焊作业）得2分。 以上人员需提供近三个月内任意一个月投标供应商为其缴纳的《社会保险参保人员证明》文件复印件（或扫描件），需加盖公章，否则不得分。 | 12 |
| 4 | ▲在合同期间包含免费提供空调主机、风柜、风机盘管机设备500元以内的零配件，具体易损配件项目在投标文件中列明。 | 根据各投标人对本项目列明免费的清单进行评审： 1）整个项目列明免费的清单全面，内容详实，针对性和可操作性强，完整的能包含到各种在500元以内易损件的 ，得 15分； 2）整个项目列明免费的清单相对全面，内容充足，具备一定的针对性和可操作性，能基本满足各种在500元以内易损件的，得 10 分； 3）整个项目列明免费的清单不全面，内容不完整，不具备针对性和可操作性，不能阐述各项工作的，得 5 分； 4）无提供的不得分。 | 15 |
| 5 | 服务条款的响应程度 | 1）优于服务条款的得 8分； 2）完全满足服务条款的得 6分； 3）部分偏离服务条款的得 1 分； 4）全部偏离不得分。 | 8 |
| 6 | ▲在合同期间包含免费提供风柜电机、风机盘管电机、冷却塔电机的维修或更换，具体根据勘查现场后投标文件中列明各种设备的型号、数量及免费的范围。 | 根据各投标人对本项目列明各种设备的型号、数量及免费的范围进行评审： 1）整个项目列明各种设备的型号、数量及免费的范围全面，详尽的 ，得 14分； 2）整个项目基本上列明各种设备的型号、数量及免费的范围的，得 10 分； 3）整个项目列明列明各种设备的型号、数量不全面，免费的范围阐述不清的，得 5 分； 4）无提供的不得分。 | 14 |
| 合计 | 62 |

附表三

商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 1）优于商务条款的得 3 分； 2）完全满足商务条款的得 2 分； 3）部分偏离商务条款的得 1 分； 4）全部偏离不得分。 | 3 |
| 2 | 投标人荣誉及资 质情况 | 1）市场监督管理局颁发的“广东省守合同重信用企业“证书； 2）中国设备管理协会颁发的维修企业资质（制冷空调行业A类Ⅲ级或以上）； 每提供1个证书得2分，提供认证证书复印件，不提供不得分。 | 4 |
| 3 | 类似项目业绩 | 自 2018 年 1 月 1 日至今以来同类项目业绩的情况，单个维修保养项目年度维修费在20万及以上的，每一项得 2 分，最高得 8 分，无则得 0 分。 注：投标时须提供合同复印件等相关证明,核对合同履行时间为准。 | 8 |
| 4 | 履约能力 | 投标人在2020年度盈利得3分，亏损或不提供得0分。需提供2020年经会计师事务所审计的财务报告为准（需加盖公章），如税务师事务所出具的企业所得税汇算清缴报告等无效。 | 3 |
| 合计 | 18 |

第五部分　合同书格式

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合  同

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

最终用户：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．　　　　　　　　　　　。

2．

……

- 甲方乙方的权利和义务

1.	甲方的权利和义务

2.	乙方的权利和义务

- 服务期间（项目完成期限）

1.	委托服务期间自______年______月至______年______月止。

- 付款方式

- 知识产权归属

- 保密

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

- 不可抗力

1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

1.	在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效：

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式份。

甲方：                         乙方：

单位地址：                         单位地址：

邮政编码：                         邮政编码：

授权代表：                         授权代表：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

签订时间：2020年   月   日         签订时间：2020 年   月   日

第六部分 投标文件格式

目录

- 资格性/资质性自查表

- 技术评审自查表

3.      商务评审自查表

4.	报价一览表

5.	投标函

6.	资格证明文件

7.	投标文件部分

8.	实施计划

9.	唱标信封（独立封装）

注：请投标人按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标单位名称：

日期：年月日
1. 资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性 审查 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

2. 技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  | 见投标文件（）页 |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

3. 商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  | 见投标文件（）页 |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

4. 报价表

4.1报价一览表

| 报价一览表 |
| --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 投标报价（元） 大写 |  |
| 投标报价（元） 小写 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。投标价格包括所有招标范围内的费用（均为含税价）。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）

日期：   年   月   日

4.2详细报价表

投标明细报价表

采购项目名称:

采购项目编号：

| 一、服务详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、其他费用详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |

注：1.以上内容必须与技术服务方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）

日期：   年   月   日
5、投标函

广东外语外贸大学：

依据贵方（项目编号：      ）项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表                  （投标人名称、地址）提交下述文件正本1份，副本2份。

- 投标函 ；

- 资格性/资质性文件；

3. 投标文件；

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起 90天，中标人/成交人投标有效期延至合同有效期满之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

地     址：

电     话：

日     期：

6、资格证明文件

6.1 法定代表人授权委托书

致：广东外语外贸大学：

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：。

授权单位：          （盖章）     法定代表人：         （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：     身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述服务项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

4.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

代理人身份证复印件

6.2关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：广东外语外贸大学

关于贵方招标项目项目（项目编号：）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、 投标人具有独立承担民事责任能力并在中华人民共和国境内注册的法人或其他组

织，提供营业执照副本复印件并加盖公章。

2、提供经工商行政管理局核准登记并盖章的经营范围说明

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年 月 日

6.3现场踏勘确认单（格式）

现场踏勘确认单

| 项目名称 | 广东外语外贸大学北校区图书馆中央空调系统维修 及保养服务服务采购项目 | 采购人留存 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 投标人 |  |  |
| 经办人 |  |  |
| 办公电话 |  |  |
| 移动电话 |  |  |

………………………………（须在此加盖投标人公章）………………………………

现场踏勘确认回执

| 项目名称 | 广东外语外贸大学北校区图书馆中央空调系统维修 及保养服务服务采购项目 | 投标人留存 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 投标人 |  |  |
| 采购人 | 广东外语外贸大学 |  |
| 采购单位经办人 | 签字： （须加盖章） |  |
| 踏勘时间 | 年 月 日 时 分 |  |

7、投标文件部份

技术服务及执行方案

投标人应按投标文件要求的内容，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为报价人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2）针对本项目的服务实施方案

3）保证项目完成的具体措施

4）报价人认为必要的其它内容

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

8.  实施计划

拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

9.  唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”：

《报价一览表》(格式见提供的附件)